МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Ульяновская городская

электросеть

432017, г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 46,

тел.: (8422) 32-23-06, факс: (8422) 32-20-97. е-mail: bdk@ulges.ru

ОКПО 03220104 ОГРН 1027301176242 ИНН/КПП 7303003290/732501001

Технические требования на организацию узлов

коммерческого учета электрической энергии

электроустановок граждан-потребителей

с мощностью не более 55 кВт и

напряжением не выше 0,4 кВ в точке подключения

Приложение № 1.1  к договору технологического присоединения

№_____________ от «___» ____________ 20__ г.

1.Общие положения

  - Организовать узлы коммерческого учета электрической энергии на границе раздела балансовой принадлежности сетевой организации и потребителя электрической энергии в соответствии с п.1.5.6. «Правил Устройства Электроустановок».

  - Для  подключения  к действующей АСКУЭ (Автоматической Системе Коммерческого Учета Электроэнергии) потребителю рекомендуется оснастить узлы коммерческого учета электрической энергии GSM-модемами.      GSM-модемы дополнительно должны иметь блок питания и антенну. Счетчики должны поддерживать интерфейс RS - 485.

2. Требования к счетчикам электроэнергии:

2.1. Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше, типы которых утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии и внесены в государственный реестр средств измерений.

2.2. При кабельном вводе (землей) от опоры ВЛ-0,4 кВ (РУ-0,4 кВ ТП) на границе раздела устанавливаются счетчики с устройством удаленного снятия показаний.

2.3. При воздушном вводе от опоры ВЛ-0,4 кВ счетчики должны быть размещены на фасаде здания, в шкафах, щитах наружного исполнения, имеющих оперативную панель с возможностью опломбировки вводного автомата и счетчика, с окном для снятия показаний и окном для управления вводным автоматом. Вводной кабель (провод) до счетчика (вводного автомата) должен визуально просматриваться и не иметь паек (скруток, соединительных коробок) на всем протяжении от точки подключения до узла учета. В случае невозможности установки электросчетчика на фасаде здания, вводной кабель при прохождении сквозь стену должен иметь запас длины для проверки целостности кабеля до электросчетчика.

2.4. Рабочий диапазон температур счетчика должен соответствовать  условиям эксплуатации.

2.5. Счетчики должны обеспечивать учет активной электрической энергии по каждой фазе.

Директор МУП «УльГЭС»

______________

Главный инженер МУП «УльГЭС»

______________Л.Н. Демченко

Начальник СКУЭЭ МУП «УльГЭС»

______________Н.В. Исаева