## 1.1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
электрической энергии для потребителей услуг МУП "УльГЭС"
[5 empty] | за | 2016 | год
Обосновывающие данные для расчета 1 |  |  | Продолжительность прекращения, час. |  |  |  |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3
Акты расслед-я №№ 1-15, н/в заявки за январь |  |  | 84.97 |  |  |  |  | 46361
Акты расслед-я №№ 16-29, н/в заявки за февраль |  |  | 103.43 |  |  |  |  | 46317
Акты расслед-я №№ 30-38, н/в заявки за март |  |  | 66.48 |  |  |  |  | 46417
Акты расслед-я №№ 39-51, н/в заявки за апрель |  |  | 63.1 |  |  |  |  | 46514
Акты расслед-я №№ 52-70, н/в заявки за май |  |  | 88.35 |  |  |  |  | 46610
Акты расслед-я №№ 71-92, н/в заявки за июнь |  |  | 127.22 |  |  |  |  | 46724
Акты расслед-я №№ 93-112, н/в заявки за июль |  |  | 95.43 |  |  |  |  | 46813
Акты расслед-я №№ 113-134, н/в заявки за август |  |  | 75.48 |  |  |  |  | 46920
Акты расслед-я №№135-161 ,н/в заявки за сентяб. |  |  | 113.18 |  |  |  |  | 47023
Акты расслед-я №№162-177, н/в заявки за октябрь |  |  | 75.48 |  |  |  |  | 47109
Акты расслед-я №№178-191, н/в заявки за ноябрь |  |  | 80.32 |  |  |  |  | 47208
Акты расслед-я №№192-202,н/в заявки за декабрь |  |  | 69.5 |  |  |  |  | 47319
Начальник ПТС | [8 empty] | Е.Г.Козлова
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  | Подпись
27-49-27
1_В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
МУП "УльГЭС"
Наименование электросетевой организации
| Максимальное за расчетный период |  |  | 2016 | г. число
| точек присоединения |  |  |  |  | 47319
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр)
1042.94
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0.022041
Начальник ПТС | [6 empty] | Е.Г.Козлова
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
27-49-27

## 1.3
Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1
МУП "УльГЭС"
Наименование электросетевой организации
Показатель |  |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
[7 empty] | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 1.Техническое обслуживание в соответсвии с графиками ППР 2.Улучшение ремонтной базы 3.Использование дизельной электростанции |  |  | 0.0231 | 0.02275 |  | 0.02241 | 0.02208 | 0.02174
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  | 1.Интернет-приемная 2. Разработка и внедрение регламентирующих документов |  | 1. Возможность заочной подачи заявки на тех.присоединение, обращения 2. Сокращение сроков подготовки и оказания услуг | 0.8975 | 0.8975 |  | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
Начальник ЦОК | [8 empty] | И.И.Сафронова
Должность |  |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
27-49-38
2_Информация предоставляется справочно.

## 2.1
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
МУП "УльГЭС"
за 2016 год
Параметр (критерий), характеризующий индикатор |  |  |  | Значение |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего |  |  | 0 |  | 0 | 100 | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений |  |  | 50 |  | 50 | 100 | прямая |  | 2
| 1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. |  |  | 117 |  | 78 | 150 | прямая |  | 1
в том числе:
| а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  | 3 |  | 2 | - | - |  | -
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. |  |  | 1 |  | 1 | - | - |  | -
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  | 111 |  | 74 | - | - |  | -
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  |  | 2 |  | 1 | - | - |  | -
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации | [8 empty] | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  | 2
| 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  | 2
| 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  | 2
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  | 2
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  |  | - |  | - | - | - |  | 2
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций, процентов от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего |  |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, процентов от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, процентов от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 7. Итого по индикатору информативности |  |  | - |  | - | 0 | - |  | 2
Начальник ЦОК | [8 empty] | И.И.Сафронова
Должность |  |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
27-49-38

## 2.2
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
МУП "УльГЭС"
за 2016 год
Параметр (показатель), характеризующий индикатор |  |  | Значение |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
| 1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего |  | - |  | - | - | - |  | 0.5
в том числе по критериям:
| _1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней |  | 15 |  | 30 | 50 | обратная |  | 0.25
| _1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | [5 empty] | обратная |  | 0.5
| а)_для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  | 25 |  | 15 | 166.6667 | обратная |  | 0.75
| б)_для остальных потребителей услуг, дней |  | 25 |  | 90 | 27.7778 | обратная |  | 0.25
| _1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.5
| 2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  | - |  | - | - | - |  | 0.25
| 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0.16 |  | 0.44 | 36.3636 | обратная |  | 0.25
| 3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  | - |  | - | - | - |  | 0.5
в том числе по критериям:
| _3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  | 0.5
| _3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц |  | 0.43 |  | 1 | 43 | обратная |  | 0.25
| 4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  | - |  | - | - | - |  | 0.2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.2
| 5. Итого по индикатору исполнительности |  | - |  | - | - | - |  | 0.3625 | 0.3625
Начальник ЦОК | [7 empty] | И.И.Сафронова
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
27-49-38

## 2.3
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
МУП "УльГЭС"
за 2016 год
Параметр (показатель), характеризующий индикатор |  |  | Значение |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  | 2
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  | - |  | - | - | - |  | 1
в том числе по критериям:
| 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0.29 |  | 0.46 | 63.0435 | обратная |  | 1
| 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 10 |  | 7.11 | 140.647 | прямая |  | 1
| 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0.01 |  | 0.03 | 33.3333 | обратная |  | 1
| 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. |  | 2 |  | 1 | 200 | прямая |  | 1
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего |  | - |  | - | - | - |  | 1
в том числе по критериям:
| 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней |  | 10 |  | 14 | 71.4286 | обратная |  | 1
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством:
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 1 |  | 1
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  | 0
| в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг 1 |  | 0 |  | 0
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  | - |  | - | - | - |  | 2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев |  | 3 |  | 3 | 100 | обратная |  | 2
| 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, процентов |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 6. Итого по индикатору результативность обратной связи |  | - |  | - | - | - |  | 1.6
Начальник ЦОК | [7 empty] | И.И.Сафронова
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
27-49-38

## 2.4
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1
МУП "УльГЭС"
Наименование территориальной сетевой организации
Показатель |  |  |  | Значение показателя, годы:
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества 2 |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019
| Ин |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 1.1. |  |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50
| 1.2. а) |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3
| 1.2. б) |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 1.2. в) |  |  | 74 | 74 | 74 |  | 74 | 74
| 1.2. г) |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 2.1. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 2.2. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 2.3. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 4. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 5.1. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 6.1. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 6.2. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Ис |  |  | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  | 0.45 | 0.45
| 1.1. |  |  | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30
| 1.2. а) |  |  | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15
| 1.2. б) |  |  | 90 | 90 | 90 |  | 90 | 90
| 1.3. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2.1. |  |  | 0.44 | 0.44 | 0.44 |  | 0.44 | 0.44
| 3.1. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 3.2. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 4.1. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Рс |  |  | 1.91 | 1.91 | 1.91 |  | 1.91 | 1.91
| 1. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 2.1. |  |  | 0.46 | 0.46 | 0.46 |  | 0.46 | 0.46
| 2.2. |  |  | 7.11 | 7.11 | 7.11 |  | 7.11 | 7.11
| 2.3. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2.4. |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | 0.03 | 0.03
| 2.5. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2.6. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 3.1. |  |  | 14 | 14 | 14 |  | 14 | 14
3.2. а)
3.2. б)
3.2. в)
4.1.
| 5.1. |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3
| 5.2. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями |  |  | 0.897 | 0.897 | 0.897 |  | 0.897 | 0.897
Начальник ЦОК | [6 empty] | И.И.Сафронова
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
_____2_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего приложения.

## 3.1
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период
2016
МУП "УльГЭС"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  |  | 824
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  |  | 0
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) |  |  | 1
Начальник СТП |  |  | А.А.Кузнецов
27-48-83

## 3.2
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  |  | заявителей к сети, в период | 2016
МУП "УльГЭС"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [5 empty] | Число, шт.
1 | [5 empty] | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) |  |  |  |  | 694
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) |  |  |  |  | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) |  |  |  |  | 1
| Начальник СТП |  |  |  | А.А.Кузнецов
27-48-83

## 3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
[6 empty] | заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период | 2016
МУП "УльГЭС"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Значение
1 |  |  |  |  | 2
| Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) |  |  |  | Число, шт.
0
| Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) |  |  |  | Количество, десятки шт. (без округления)
94
| Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) |  |  |  | 1
|  | Начальник СТП |  | А.А.Кузнецов
27-48-83

## 4.1
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг МУП "УльГЭС" за 2015 год
Показатель |  |  | № формулы методических указаний |  | Значение
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | 1 |  | 0.022
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, Птпр |  | 2.1 |  | 1
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, Птсо |  | 3.2 |  | 0.77375
| Плановое значение показателя Пп, Пппл |  | 4 |  | 0.0228
| Плановое значение показателя Пплтпртпр, Ппл |  | 4 |  | 1
| Плановое значение показателя Птсотсо, Ппл |  | 4 |  | 0.8975
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  | пп. 5.1 методических указаний |  | 1
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  | пп. 5.1 методических указаний |  | -
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) |  | пп. 5.1 методических указаний |  | 1
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) |  | пп. 5.1 методических указаний |  | 1
|  | Начальник ЦОК |  | И.И.Сафронова
27-49-38

## 4.2
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества МУП "УльГЭС" за 2016 год оказываемых услуг
Показатель |  |  | № формулы методических указаний | Значение
| 1._Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа |  |  |  | 0.65
| 2._Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета |  |  |  | 1
| 3._Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета1 |  |  |  | 0.25
| 4._Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета2 |  |  |  | 0.1
| 5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  | пп. 5.1
| 6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач |  | пп. 5.1 |  | -
| 7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  | пп. 5.1
1
| 8._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  | пп. 5.1
1
| 9._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  | пп. 5.1 |  | 1
Начальник ЦОК | [5 empty] | И.И.Сафронова
Должность |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
27-49-38
Note on BL7: Alexander G. Kirillov: Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью: альфа = 0,75. Для территориальной сетевой организации: альфа = 0,65
Note on BL8: Alexander G. Kirillov: Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью: бета = 0,25
Note on BL9: Alexander G. Kirillov: Для территориальной сетевой организации бета1 = 0,25
Note on BL10: Alexander G. Kirillov: Для территориальной сетевой организации бета2 = 0,1
Note on BL17: Alexander G. Kirillov: Если плановое значение Птсо для территориальных сетевых организаций достигнуто, то К = 0; не достигнуто - К = -1; достигнуто со значительным улучшением - К = 1.
Note on BL15: Alexander G. Kirillov: Если плановое значение Птпр для территориальных сетевых организаций достигнуто, то К = 0; не достигнуто - К = -1; достигнуто со значительным улучшением - К = 1.
Note on BL13: Alexander G. Kirillov: Если плановое значение Птпр для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью достигнуто, то К = 0; не достигнуто - К = -1; достигнуто со значительным улучшением - К = 1.
Note on BL11: Alexander G. Kirillov: Если плановое значение Пп достигнуто, то К = 0; не достигнуто - К = -1; достигнуто со значительным улучшением - К = 1. Начиная с 2015 года, если сетевая организация не предоставила информацию в соответствии с разделом 8 настоящих методических указаний, К = -1.

## 8.1
Форма 8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевых организаций
за 2016 год
Муниципальное унитарное предприятие "Ульяновская городская электросеть"
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование ПС или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии. шт | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВТ | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акты расследования технологического нарушения (аварии) или иног документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | С максимальной мощностью до 150 кВт | С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | С максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | Полное | Частичное | Полное | Частичное |  |  |  |  | Полное | Частичное | Полное | Частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | 1 | ТП-1145 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 2016-12-31 17:42 | 2016-12-31 18:25 | 2016-12-31 18:25 | 0:43 | - | Повреждение НН | №1320 от 31.12.2016
2 | 3 | РП-310 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-12-30 13:00 | 2016-12-30 13:20 | 2016-12-30 13:20 | 0:20 | - | Повреждение НН | №1317 от 30.12.2016
3 | 1 | ТП-1138 | Прочее | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-29 21:11 | 2016-12-29 22:40 | 2016-12-29 22:40 | 1:29 | - | Повреждение НН | №1315 от 29.12.2016
4 | 3 | ТП-3024 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2016-12-28 11:42 | 2016-12-28 13:03 | 2016-12-28 13:03 | 1:21 | - | Повреждение НН | №1313 от 28.12.2016
5 | 1 | РП-101 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 85 | 225 | 1 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 18 | 173 | 176 | 13 | 3 | 191 | 1 | 0 | 192 | 2016-12-28 01:26 | 2016-12-30 14:42 | 2016-12-28 02:16 | 0:50 | - | Акт расследования | №180 от 28.12.2016
6 | 1 | ТП-1135 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 2016-12-27 20:09 | 2016-12-30 08:31 | 2016-12-27 20:50 | 0:41 | - | Повреждение НН | №1311 от 27.12.2016
7 | 3 | ТП-3023 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-27 09:02 | 2016-12-27 09:51 | 2016-12-27 09:51 | 0:49 | - | Повреждение НН | №1308 от 27.12.2016
8 | 3 | ТП-3176 | Прочее | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-26 08:30 | 2016-12-26 09:48 | 2016-12-26 09:48 | 1:18 | - | Повреждение НН | №1305 от 26.12.2016
9 | 1 | РП-108 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 507 | 0 | 0 | 509 | 0 | 1 | 0 | 1 | 483 | 479 | 6 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | 2016-12-26 04:00 | 2016-12-26 05:08 | 2016-12-26 05:00 | 1:00 | - | Акт расследования | №173 от 26.12.2016
10 | 1 | ПП-1705 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 566 | 12 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 3 | 546 | 546 | 4 | 0 | 549 | 1 | 0 | 550 | 2016-12-26 03:41 | 2016-12-28 14:40 | 2016-12-26 04:50 | 1:09 | - | Акт расследования | №171 от 26.12.2016
11 | 1 | ТП-1782 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-25 15:15 | 2016-12-25 15:56 | 2016-12-25 15:56 | 0:41 | - | Повреждение НН | №1303 от 25.12.2016
12 | 1 | ТП-1819 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 2016-12-24 20:17 | 2016-12-24 20:52 | 2016-12-24 20:52 | 0:35 | - | Повреждение НН | №1302 от 24.12.2016
13 | 4 | ТП-4002 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2016-12-24 20:00 | 2016-12-24 20:28 | 2016-12-24 20:28 | 0:28 | - | Повреждение НН | №336 от 24.12.2016
14 | 4 | ТП-4007 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-12-24 18:18 | 2016-12-24 18:36 | 2016-12-24 18:36 | 0:18 | - | Повреждение НН | №335 от 24.12.2016
15 | 2 | ЦП-ПС Свияга - 110/6 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 47 | 217 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 15 | 137 | 132 | 18 | 2 | 152 | 0 | 0 | 152 | 2016-12-24 10:27 | 2017-01-20 16:39 | 2016-12-24 11:07 | 0:40 | - | Акт расследования | №176 от 24.12.2016
16 | 4 | ТП-5019 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-24 09:30 | 2016-12-24 10:02 | 2016-12-24 10:02 | 0:32 | - | Повреждение НН | №334 от 24.12.2016
17 | 3 | ТП-3498 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-23 22:12 | 2016-12-23 23:53 | 2016-12-23 23:53 | 1:41 | - | Повреждение НН | №1299 от 23.12.2016
18 | 4 | ТП-4136 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 2016-12-23 17:09 | 2016-12-23 17:35 | 2016-12-23 17:35 | 0:26 | - | Повреждение НН | №333 от 23.12.2016
19 | 4 | РП-501 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 | 37 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 39 | 2016-12-22 02:53 | 2016-12-22 04:36 | 2016-12-22 04:36 | 1:43 | - | Акт расследования | №174 от 22.12.2016
20 | 4 | ТП-4098 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-20 20:48 | 2016-12-20 21:30 | 2016-12-20 21:30 | 0:42 | - | Повреждение НН | №331 от 20.12.2016
21 | 4 | ТП-5066 | КЛ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-20 16:10 | 2016-12-20 19:10 | 2016-12-20 19:10 | 3:00 | - | Повреждение НН | №330 от 20.12.2016
22 | 1 | ТП-1314 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-20 14:40 | 2016-12-20 16:00 | 2016-12-20 16:00 | 1:20 | - | Повреждение НН | №1290 от 20.12.2016
23 | 4 | ТП-4041 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-12-19 09:28 | 2016-12-19 11:08 | 2016-12-19 11:08 | 1:40 | - | Повреждение НН | №329 от 19.12.2016
24 | 3 | ТП-3451 | Прочее | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 372 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 1 | 348 | 349 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 349 | 2016-12-19 08:50 | 2016-12-19 09:30 | 2016-12-19 09:30 | 0:40 | - | Повреждение НН | №1285 от 19.12.2016
25 | 4 | ТП-4136 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 2016-12-18 19:47 | 2016-12-18 20:22 | 2016-12-18 20:22 | 0:35 | - | Повреждение НН | №328 от 18.12.2016
26 | 1 | ТП-1331 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 23 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 2016-12-18 19:41 | 2016-12-19 19:41 | 2016-12-18 20:15 | 0:34 | - | Повреждение НН | №1284 от 18.12.2016
27 | 3 | ТП-3023 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-17 12:44 | 2016-12-17 14:14 | 2016-12-17 14:14 | 1:30 | - | Повреждение НН | №1281 от 17.12.2016
28 | 1 | ТП-1127 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 25 | 52 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34 | 38 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 2016-12-17 04:40 | 2016-12-17 06:07 | 2016-12-17 06:07 | 1:27 | - | Повреждение НН | №1280 от 17.12.2016
29 | 3 | ТП-3П-1197 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2016-12-17 02:49 | 2016-12-26 14:29 | 2016-12-17 05:24 | 2:35 | - | Повреждение НН | №1279 от 17.12.2016
30 | 4 | ТП-4002 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 2016-12-16 22:21 | 2016-12-16 22:53 | 2016-12-16 22:53 | 0:32 | - | Повреждение НН | №325 от 16.12.2016
31 | 4 | ТП-4034 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-16 09:25 | 2016-12-16 10:37 | 2016-12-16 10:37 | 1:12 | - | Повреждение НН | №324 от 16.12.2016
32 | 4 | ТП-4034 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 2016-12-16 08:26 | 2016-12-16 10:37 | 2016-12-16 10:37 | 2:11 | - | Повреждение НН | №323 от 16.12.2016
33 | 3 | ТП-3428 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-14 21:11 | 2016-12-14 22:47 | 2016-12-14 22:47 | 1:36 | - | Повреждение НН | №1271 от 14.12.2016
34 | 1 | ТП-1084 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 2016-12-14 19:55 | 2016-12-29 16:55 | 2016-12-14 20:44 | 0:49 | - | Повреждение НН | №1270 от 14.12.2016
35 | 4 | ТП-4034 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 2016-12-14 13:01 | 2016-12-14 13:55 | 2016-12-14 13:55 | 0:54 | - | Повреждение НН | №321 от 14.12.2016
36 | 1 | ТП-1084 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 2016-12-13 20:14 | 2016-12-13 21:11 | 2016-12-13 21:11 | 0:57 | - | Повреждение НН | №1269 от 13.12.2016
37 | 3 | ТП-3441 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 2016-12-13 14:05 | 2016-12-15 07:31 | 2016-12-13 16:21 | 2:16 | - | Повреждение НН | №1268 от 13.12.2016
38 | 1 | ТП-1782 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 445 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 2016-12-13 06:50 | 2016-12-14 16:32 | 2016-12-13 08:08 | 1:18 | - | Акт расследования | №169 от 13.12.2016
39 | 1 | ЦП-ПС Северная - 110/10 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-13 06:46 | 2016-12-15 16:31 | 2016-12-13 09:46 | 3:00 | - | Акт расследования | №170 от 13.12.2016
40 | 1 | ТП-1037 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 2016-12-12 17:55 | 2016-12-12 18:37 | 2016-12-12 18:37 | 0:42 | - | Повреждение НН | №1263 от 12.12.2016
41 | 2 | ТП-2339 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-12 09:58 | 2016-12-12 10:16 | 2016-12-12 10:16 | 0:18 | - | Повреждение НН | №1260 от 12.12.2016
42 | 2 | ТП-2П-13 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-11 12:30 | 2016-12-11 13:18 | 2016-12-11 13:18 | 0:48 | - | Повреждение НН | №1259 от 11.12.2016
43 | 1 | ТП-1016 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016-12-10 09:10 | 2016-12-10 10:00 | 2016-12-10 10:00 | 0:50 | - | Повреждение НН | №1257 от 10.12.2016
44 | 4 | ТП-5001 | КЛ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-09 15:41 | 2016-12-09 17:12 | 2016-12-09 17:12 | 1:31 | - | Повреждение НН | №320 от 09.12.2016
45 | 3 | ТП-3556 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-12-08 11:13 | 2016-12-08 12:15 | 2016-12-08 12:15 | 1:02 | - | Повреждение НН | №1251 от 08.12.2016
46 | 1 | ТП-1883 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 2016-12-07 17:06 | 2016-12-07 18:32 | 2016-12-07 18:32 | 1:26 | - | Повреждение НН | №1249 от 07.12.2016
47 | 3 | РП-335 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-07 16:39 | 2016-12-09 07:42 | 2016-12-07 17:16 | 0:37 | - | Повреждение НН | №1248 от 07.12.2016
48 | 3 | РП-335 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-07 15:08 | 2016-12-07 15:55 | 2016-12-07 15:55 | 0:47 | - | Повреждение НН | №1247 от 07.12.2016
49 | 1 | ТП-1109 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 2016-12-07 10:46 | 2016-12-07 11:22 | 2016-12-07 11:22 | 0:36 | - | Повреждение НН | №1246 от 07.12.2016
50 | 2 | РП-226 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2016-12-07 16:29 | 2016-12-07 17:12 | 2016-12-07 17:12 | 0:43 | - | Повреждение НН | №1245 от 07.12.2016
51 | 4 | ТП-4043 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-06 16:41 | 2016-12-06 16:57 | 2016-12-06 16:57 | 0:16 | - | Повреждение НН | №317 от 06.12.2016
52 | 3 | ТП-3949 | Прочее | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 2016-12-06 16:00 | 2016-12-14 07:25 | 2016-12-06 19:00 | 3:00 | - | Повреждение НН | №1242 от 06.12.2016
53 | 3 | РП-316 | ВЛ/СИП | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2016-12-06 11:00 | 2016-12-06 16:51 | 2016-12-06 12:01 | 1:01 | - | Акт расследования | №168 от 06.12.2016
54 | 4 | РП-403 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 170 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 5 | 77 | 71 | 10 | 1 | 82 | 0 | 0 | 82 | 2016-12-05 20:15 | 2016-12-05 22:13 | 2016-12-05 21:10 | 0:55 | - | Акт расследования | №167 от 05.12.2016
55 | 3 | ТП-3029 | Прочее | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-12-05 18:10 | 2016-12-05 19:15 | 2016-12-05 19:15 | 1:05 | - | Повреждение НН | №1240 от 05.12.2016
56 | 4 | ТП-4082 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-04 11:55 | 2016-12-04 12:23 | 2016-12-04 12:23 | 0:28 | - | Повреждение НН | №315 от 04.12.2016
57 | 2 | ТП-2289 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-04 07:50 | 2016-12-07 09:24 | 2016-12-04 08:42 | 0:52 | - | Повреждение НН | №1237 от 04.12.2016
58 | 3 | ТП-3П-1222 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-03 15:41 | 2016-12-03 17:20 | 2016-12-03 17:20 | 1:39 | - | Повреждение НН | №1236 от 03.12.2016
59 |  | ЦП-ПС УМЗ - 110/6 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-03 09:19 | 2016-12-08 07:59 | 2016-12-03 10:41 | 1:22 | - | Акт расследования | №166 от 03.12.2016
60 | 4 | ТП-4166 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-02 13:00 | 2016-12-02 15:00 | 2016-12-02 15:00 | 2:00 | - | Повреждение НН | №314 от 02.12.2016
61 | 1 | ТП-1733 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 2016-12-01 21:30 | 2016-12-01 22:43 | 2016-12-01 22:43 | 1:13 | - | Повреждение НН | №1232 от 01.12.2016
62 | 1 | РП-111Н | РП/ТП/ПП | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 18 | 1 | 1 | 20 | 3 | 0 | 23 | 2016-12-01 14:57 | 2016-12-02 15:23 | 2016-12-01 15:45 | 0:48 | - | Акт расследования | №177 от 01.12.2016
63 | 1 | ТП-1141 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-30 09:42 | 2016-11-30 10:20 | 2016-11-30 10:20 | 0:38 | - | Повреждение НН | №1228 от 30.11.2016
64 | 1 | ТП-1131 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2016-11-29 16:01 | 2016-11-29 17:15 | 2016-11-29 17:15 | 1:14 | - | Повреждение НН | №1226 от 29.11.2016
65 | 3 | ЦП-ПС Южная - 110/6 | ВЛ/СИП | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 155 | 1 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 | 110 | 7 | 2 | 118 | 1 | 0 | 119 | 2016-11-29 11:23 | 2016-11-29 11:49 | 2016-11-29 11:49 | 0:26 | - | Акт расследования | №164 от 29.11.2016
66 | 4 | ТП-4176 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-26 12:46 | 2016-11-26 13:33 | 2016-11-26 13:33 | 0:47 | - | Повреждение НН | №311 от 26.11.2016
67 | 4 | ТП-5084 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-26 10:07 | 2016-11-26 10:42 | 2016-11-26 10:42 | 0:35 | - | Повреждение НН | №310 от 26.11.2016
68 | 4 | ТП-4173 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-25 17:18 | 2016-11-25 19:00 | 2016-11-25 19:00 | 1:42 | - | Повреждение НН | №309 от 25.11.2016
69 | 4 | ТП-4018 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 2016-11-25 07:31 | 2016-11-25 10:10 | 2016-11-25 10:10 | 2:39 | - | Повреждение НН | №308 от 25.11.2016
70 | 1 | ТП-1883 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2016-11-22 20:15 | 2016-11-22 20:34 | 2016-11-22 20:34 | 0:19 | - | Повреждение НН | №1208 от 22.11.2016
71 | 1 | ЦП-ПС Центральная - 110/6 кВ | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-11-22 19:53 | 2016-11-27 19:21 | 2016-11-22 19:59 | 0:06 | - | Акт расследования | №163 от 22.11.2016
72 | 3 | ЦП-ПС Южная - 110/6 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 658 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 3 | 622 | 616 | 8 | 1 | 625 | 0 | 0 | 625 | 2016-11-22 15:00 | 2016-12-01 07:41 | 2016-11-22 16:13 | 1:13 | - | Акт расследования | №162 от 22.11.2016
73 | 3 | ТП-3496 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-11-22 08:45 | 2016-11-22 09:23 | 2016-11-22 09:23 | 0:38 | - | Повреждение НН | №1206 от 22.11.2016
74 | 1 | ТП-1145 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 2016-11-21 15:40 | 2016-11-21 16:50 | 2016-11-21 16:50 | 1:10 | - | Повреждение НН | №1204 от 21.11.2016
75 | 4 | ТП-4050 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-21 09:01 | 2016-11-21 10:18 | 2016-11-21 10:18 | 1:17 | - | Повреждение НН | №306 от 21.11.2016
76 | 1 | ТП-1648 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-11-21 08:20 | 2016-11-28 07:41 | 2016-11-21 09:18 | 0:58 | - | Повреждение НН | №1203 от 21.11.2016
77 | 2 | ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 62 | 749 | 9 | 0 | 822 | 0 | 1 | 0 | 24 | 476 | 479 | 21 | 5 | 501 | 4 | 0 | 505 | 2016-11-21 02:01 | 2016-11-21 07:49 | 2016-11-21 04:16 | 2:15 | - | Акт расследования | №161 от 21.11.2016
78 | 2 | ТП-2224 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-20 23:15 | 2016-11-20 23:52 | 2016-11-20 23:52 | 0:37 | - | Повреждение НН | №1201 от 20.11.2016
79 | 4 | ТП-4082 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-20 20:50 | 2016-11-20 21:30 | 2016-11-20 21:30 | 0:40 | - | Повреждение НН | №305 от 20.11.2016
80 | 1 | ТП-1820 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-20 16:26 | 2016-11-20 17:40 | 2016-11-20 17:40 | 1:14 | - | Повреждение НН | №1198 от 20.11.2016
81 | 2 | ТП-2379 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-20 11:18 | 2016-11-20 12:18 | 2016-11-20 12:18 | 1:00 | - | Повреждение НН | №1195 от 20.11.2016
82 | 3 | ЦП-ПС Центральная - 110/10 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 1014 | 4 | 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 7 | 972 | 969 | 10 | 1 | 979 | 1 | 0 | 980 | 2016-11-19 14:10 | 2016-12-23 11:06 | 2016-11-19 16:01 | 1:51 | - | Акт расследования | №160 от 19.11.2016
83 | 1 | ТП-1733 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-18 09:23 | 2016-11-18 10:25 | 2016-11-18 10:25 | 1:02 | - | Повреждение НН | №1186 от 18.11.2016
84 | 1 | ТП-1755 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2016-11-17 18:38 | 2016-11-17 22:31 | 2016-11-17 22:31 | 3:53 | - | Повреждение НН | №1182 от 17.11.2016
85 | 1 | ТП-1755 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 2016-11-17 17:10 | 2016-11-17 18:38 | 2016-11-17 18:38 | 1:28 | - | Повреждение НН | №1181 от 17.11.2016
86 | 3 | ЦП-ПС Южная - 110/6 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-11-17 10:15 | 2016-11-28 07:20 | 2016-11-17 10:27 | 0:12 | - | Акт расследования | №159 от 17.11.2016
87 | 1 | ТП-1016 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-15 12:01 | 2016-11-15 13:58 | 2016-11-15 13:58 | 1:57 | - | Повреждение НН | №1176 от 15.11.2016
88 | 2 | РП-223 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016-11-14 20:17 | 2016-11-17 16:31 | 2016-11-14 21:33 | 1:16 | - | Акт расследования | №175 от 14.11.2016
89 | 1 | ТП-1090 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2016-11-14 17:52 | 2016-11-14 18:35 | 2016-11-14 18:35 | 0:43 | - | Повреждение НН | №1173 от 14.11.2016
90 | 4 | ТП-4002 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-14 17:31 | 2016-11-14 17:58 | 2016-11-14 17:58 | 0:27 | - | Повреждение НН | №297 от 14.11.2016
91 | 1 | ТП-1304 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2016-11-14 14:01 | 2016-11-14 15:35 | 2016-11-14 15:35 | 1:34 | - | Повреждение НН | №1172 от 14.11.2016
92 | 4 | ТП-4046 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-14 10:46 | 2016-11-14 13:55 | 2016-11-14 13:55 | 3:09 | - | Повреждение НН | №296 от 14.11.2016
93 | 3 | ТП-3028 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-13 11:54 | 2016-11-13 13:12 | 2016-11-13 13:12 | 1:18 | - | Повреждение НН | №1169 от 13.11.2016
94 | 3 | ЦП-ПС Луговая - 110/10 | ВЛ/СИП | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 707 | 0 | 0 | 707 | 0 | 0 | 707 | 2016-11-13 06:14 | 2016-12-19 08:47 | 2016-11-13 08:45 | 2:31 | - | Акт расследования | №158 от 13.11.2016
95 | 1 | РП-111Н | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 3 | 0 | 9 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35 | 34 | 5 | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 2016-11-13 02:40 | 2016-11-30 07:37 | 2016-11-13 03:35 | 0:55 | - | Акт расследования | №157 от 13.11.2016
96 | 4 | ТП-4174 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2016-11-12 21:58 | 2016-11-12 22:38 | 2016-11-12 22:38 | 0:40 | - | Повреждение НН | №293 от 12.11.2016
97 | 1 | ТП-1120 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 2016-11-12 14:01 | 2016-11-12 15:34 | 2016-11-12 15:34 | 1:33 | - | Повреждение НН | №1165 от 12.11.2016
98 | 4 | ТП-4129 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2016-11-12 08:36 | 2016-11-12 10:15 | 2016-11-12 10:15 | 1:39 | - | Повреждение НН | №291 от 12.11.2016
99 | 4 | ТП-4168 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-09 15:30 | 2016-11-09 16:15 | 2016-11-09 16:15 | 0:45 | - | Повреждение НН | №287 от 09.11.2016
100 | 3 | ЦП-ПС Южная - 110/6 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 154 | 1 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 | 110 | 7 | 2 | 118 | 1 | 0 | 119 | 2016-11-09 10:29 | 2016-11-11 08:21 | 2016-11-09 13:28 | 2:59 | - | Акт расследования | №156 от 09.11.2016
101 | 1 | ТП-1001 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-11-09 08:18 | 2016-11-09 09:39 | 2016-11-09 09:39 | 1:21 | - | Повреждение НН | №1156 от 09.11.2016
102 | 1 | ТП-1325 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-08 21:41 | 2016-11-11 21:41 | 2016-11-08 22:23 | 0:42 | - | Повреждение НН | №1155 от 08.11.2016
103 | 1 | ТП-1734 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2016-11-08 16:35 | 2016-11-08 18:07 | 2016-11-08 18:07 | 1:32 | - | Повреждение НН | №1154 от 08.11.2016
104 | 4 | ТП-4174 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-08 13:15 | 2016-11-08 14:15 | 2016-11-08 14:15 | 1:00 | - | Повреждение НН | №284 от 08.11.2016
105 | 1 | ТП-1878 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-08 08:45 | 2016-11-08 09:44 | 2016-11-08 09:44 | 0:59 | - | Повреждение НН | №1150 от 08.11.2016
106 | 1 | ТП-1211 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-08 07:47 | 2016-11-08 10:22 | 2016-11-08 10:22 | 2:35 | - | Повреждение НН | №1149 от 08.11.2016
107 | 1 | ТП-1326 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-07 22:40 | 2016-11-14 16:06 | 2016-11-07 23:27 | 0:47 | - | Повреждение НН | №1148 от 07.11.2016
108 | 4 | ТП-4038 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2016-11-07 22:15 | 2016-11-07 22:38 | 2016-11-07 22:38 | 0:23 | - | Повреждение НН | №283 от 07.11.2016
109 | 2 | РП-231 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 49 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 49 | 2016-11-07 20:53 | 2016-11-10 16:01 | 2016-11-07 21:47 | 0:54 | - | Акт расследования | №155 от 07.11.2016
110 | 2 | ЦП-ПС УРЛЗ - 110/6 | ВЛ/СИП | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 845 | 0 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 4 | 834 | 836 | 2 | 0 | 838 | 0 | 0 | 838 | 2016-11-07 13:48 | 2016-11-29 17:01 | 2016-11-07 15:10 | 1:22 | - | Акт расследования | №203 от 07.11.2016
111 | 3 | ТП-3926 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-11-07 11:30 | 2016-11-07 12:08 | 2016-11-07 12:08 | 0:38 | - | Повреждение НН | №1144 от 07.11.2016
112 | 1 | ТП-1323 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-05 20:18 | 2016-11-05 21:41 | 2016-11-05 21:41 | 1:23 | - | Повреждение НН | №1141 от 05.11.2016
113 | 2 | ТП-2526 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-05 16:06 | 2016-11-05 16:54 | 2016-11-05 16:54 | 0:48 | - | Повреждение НН | №1139 от 05.11.2016
114 | 4 | ТП-4002 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-05 15:50 | 2016-11-05 17:05 | 2016-11-05 17:05 | 1:15 | - | Повреждение НН | №278 от 05.11.2016
115 | 1 | ТП-1915 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-11-05 15:10 | 2016-11-05 16:00 | 2016-11-05 16:00 | 0:50 | - | Повреждение НН | №1138 от 05.11.2016
116 | 4 | ТП-4038 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2016-11-05 12:43 | 2016-11-05 15:00 | 2016-11-05 15:00 | 2:17 | - | Повреждение НН | №277 от 05.11.2016
117 | 4 | ЦП-ПС Восточная - 110/10 | РП/ТП/ПП | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 1626 | 0 | 0 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1602 | 1601 | 4 | 0 | 1605 | 0 | 0 | 1605 | 2016-11-05 11:23 | 2016-11-05 13:43 | 2016-11-05 13:43 | 2:20 | - | Акт расследования | №154 от 05.11.2016
118 | 1 | ПП-1898 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 1025 | 0 | 1 | 1026 | 0 | 0 | 1026 | 2016-11-05 05:31 | 2016-11-07 07:17 | 2016-11-05 09:29 | 3:58 | - | Акт расследования | №200 от 05.11.2016
119 | 3 | ТП-3П-1215 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 2016-11-04 20:18 | 2016-11-04 21:51 | 2016-11-04 21:51 | 1:33 | - | Повреждение НН | №1137 от 04.11.2016
120 | 1 | ТП-1037 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2016-11-01 19:11 | 2016-11-03 09:47 | 2016-11-01 20:52 | 1:41 | - | Повреждение НН | №1133 от 01.11.2016
121 | 3 | ТП-3498 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2016-11-01 18:40 | 2016-11-01 20:15 | 2016-11-01 20:15 | 1:35 | - | Повреждение НН | №1132 от 01.11.2016
122 | 3 | ТП-3629 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-01 13:53 | 2016-11-01 15:00 | 2016-11-01 15:00 | 1:07 | - | Повреждение НН | №1131 от 01.11.2016
123 | 4 | РП-402 | ВЛ/СИП | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 970 | 0 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 5 | 961 | 962 | 4 | 0 | 966 | 0 | 0 | 966 | 2016-10-30 22:08 | 2016-10-30 22:54 | 2016-10-30 22:54 | 0:46 | - | Акт расследования | №199 от 30.10.2016
124 | 1 | ТП-1129 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-10-30 21:50 | 2016-10-30 22:38 | 2016-10-30 22:38 | 0:48 | - | Повреждение НН | №1125 от 30.10.2016
125 | 1 | ТП-1037 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2016-10-29 18:31 | 2016-10-29 19:06 | 2016-10-29 19:06 | 0:35 | - | Повреждение НН | №1121 от 29.10.2016
126 | 3 | ТП-3103 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-10-29 09:53 | 2016-10-29 10:21 | 2016-10-29 10:21 | 0:28 | - | Повреждение НН | №1118 от 29.10.2016
127 | 4 | РП-504 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 74 | 23 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 23 | 3 | 3 | 29 | 0 | 0 | 29 | 2016-10-29 00:36 | 2016-10-29 01:08 | 2016-10-29 01:08 | 0:32 | - | Акт расследования | №198 от 29.10.2016
128 | 2 | ТП-2П-14 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-10-28 18:50 | 2016-10-28 20:56 | 2016-10-28 20:56 | 2:06 | - | Повреждение НН | №1117 от 28.10.2016
129 | 1 | ТП-1118 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-10-28 15:20 | 2016-10-28 16:17 | 2016-10-28 16:17 | 0:57 | - | Повреждение НН | №1116 от 28.10.2016
130 | 3 | ТП-3028 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-10-27 22:19 | 2016-10-27 23:12 | 2016-10-27 23:12 | 0:53 | - | Повреждение НН | №1114 от 27.10.2016
131 | 2 | ТП-2726 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-10-26 17:08 | 2016-10-26 18:00 | 2016-10-26 18:00 | 0:52 | - | Повреждение НН | №1107 от 26.10.2016
132 | 4 | ЦП-ПС Восточная - 110/10 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 6 | 0 | 40 | 299 | 0 | 0 | 345 | 0 | 3 | 0 | 21 | 192 | 202 | 10 | 4 | 216 | 0 | 0 | 216 | 2016-10-26 05:48 | 2016-10-26 08:40 | 2016-10-26 06:18 | 0:30 | - | Акт расследования | №148 от 26.10.2016
133 | 4 | ТП-4002 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-10-25 11:44 | 2016-10-25 12:15 | 2016-10-25 12:15 | 0:31 | - | Повреждение НН | №271 от 25.10.2016
134 | 4 | ЦП-ЦЭС ПС Заволжская - 110/6 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 24 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 2016-10-24 21:53 | 2016-10-24 23:38 | 2016-10-24 23:38 | 1:45 | - | Акт расследования | №153 от 24.10.2016
135 | 2 | ТП-2П-14 | Прочее | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 2016-10-24 17:01 | 2016-10-24 18:19 | 2016-10-24 18:19 | 1:18 | - | Повреждение НН | №1103 от 24.10.2016
136 | 3 | ТП-3709 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2016-10-22 19:10 | 2016-10-22 21:20 | 2016-10-22 21:20 | 2:10 | - | Повреждение НН | №1100 от 22.10.2016
137 | 3 | ТП-3237 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2016-10-22 16:31 | 2016-10-22 16:59 | 2016-10-22 16:59 | 0:28 | - | Повреждение НН | №1099 от 22.10.2016
138 | 4 | ТП-4003 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-10-21 18:25 | 2016-10-21 19:05 | 2016-10-21 19:05 | 0:40 | - | Повреждение НН | №264 от 21.10.2016
139 | 3 | ТП-3597 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-10-21 12:07 | 2016-10-21 13:24 | 2016-10-21 13:24 | 1:17 | - | Повреждение НН | №1098 от 21.10.2016
140 | 1 | ТП-1631 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-10-21 10:56 | 2016-10-21 11:45 | 2016-10-21 11:45 | 0:49 | - | Повреждение НН | №1097 от 21.10.2016
141 | 4 | ЦП-ЦЭС ПС Заволжская - 110/6 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 21 | 596 | 0 | 0 | 618 | 0 | 1 | 0 | 10 | 463 | 465 | 9 | 0 | 474 | 0 | 0 | 474 | 2016-10-20 15:53 | 2016-10-20 21:17 | 2016-10-20 17:46 | 1:53 | - | Акт расследования | №145 от 20.10.2016
142 | 1 | РП-122 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016-10-20 15:34 | 2016-10-25 13:56 | 2016-10-20 17:06 | 1:32 | - | Акт расследования | №146 от 20.10.2016
143 | 2 | РП-227 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 43 | 116 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 15 | 51 | 55 | 11 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 2016-10-20 14:40 | 2016-10-21 08:44 | 2016-10-20 17:56 | 3:16 | - | Акт расследования | №147 от 20.10.2016
144 | 4 | РП-402 | ВЛ/СИП | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 970 | 0 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 5 | 961 | 962 | 4 | 0 | 966 | 0 | 0 | 966 | 2016-10-20 13:21 | 2016-10-20 13:50 | 2016-10-20 13:50 | 0:29 | - | Акт расследования | №197 от 20.10.2016
145 | 4 | ТП-4131 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-10-20 09:05 | 2016-10-20 10:00 | 2016-10-20 10:00 | 0:55 | - | Повреждение НН | №261 от 20.10.2016
146 | 1 | ТП-1323 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-10-20 00:10 | 2016-10-20 00:45 | 2016-10-20 00:45 | 0:35 | - | Повреждение НН | №1093 от 20.10.2016
147 | 4 | ТП-4136 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-10-19 09:47 | 2016-10-19 10:45 | 2016-10-19 10:45 | 0:58 | - | Повреждение НН | №259 от 19.10.2016
148 | 1 | ТП-1026 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2016-10-17 15:49 | 2016-10-17 17:29 | 2016-10-17 17:29 | 1:40 | - | Повреждение НН | №1086 от 17.10.2016
149 | 3 | ТП-3П-1781 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2016-10-17 13:22 | 2016-10-17 15:27 | 2016-10-17 15:27 | 2:05 | - | Повреждение НН | №1085 от 17.10.2016
150 | 4 | РП-404 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 2016-10-17 03:56 | 2016-10-17 11:01 | 2016-10-17 05:41 | 1:45 | - | Акт расследования | №144 от 17.10.2016
151 | 2 | ТП-2581 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-10-15 16:56 | 2016-10-15 17:46 | 2016-10-15 17:46 | 0:50 | - | Повреждение НН | №1079 от 15.10.2016
152 | 1 | ТП-1883 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2016-10-13 21:15 | 2016-10-13 22:30 | 2016-10-13 22:30 | 1:15 | - | Повреждение НН | №1074 от 13.10.2016
153 | 4 | ТП-4003 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-10-13 19:20 | 2016-10-13 19:43 | 2016-10-13 19:43 | 0:23 | - | Повреждение НН | №255 от 13.10.2016
154 | 4 | ТП-4034 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-10-13 17:46 | 2016-10-13 18:20 | 2016-10-13 18:20 | 0:34 | - | Повреждение НН | №254 от 13.10.2016
155 | 1 | ТП-1134 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 1399 | 0 | 0 | 1407 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1356 | 1356 | 3 | 0 | 1359 | 0 | 0 | 1359 | 2016-10-13 16:03 | 2016-10-18 09:31 | 2016-10-13 16:45 | 0:42 | - | Акт расследования | №143 от 13.10.2016
156 | 4 | ТП-4003 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-10-12 18:24 | 2016-10-12 19:04 | 2016-10-12 19:04 | 0:40 | - | Повреждение НН | №253 от 12.10.2016
157 | 4 | ТП-5194 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-10-12 18:01 | 2016-10-12 18:25 | 2016-10-12 18:25 | 0:24 | - | Повреждение НН | №252 от 12.10.2016
158 | 2 | ТП-2954 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-10-11 19:25 | 2016-10-11 23:14 | 2016-10-11 23:14 | 3:49 | - | Повреждение НН | №1068 от 11.10.2016
159 | 1 | ТП-1138 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-10-11 19:18 | 2016-10-11 22:49 | 2016-10-11 22:49 | 3:31 | - | Повреждение НН | №1067 от 11.10.2016
160 | 1 | ТП-1146 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-10-11 15:45 | 2016-10-11 17:10 | 2016-10-11 17:10 | 1:25 | - | Повреждение НН | №1064 от 11.10.2016
161 | 2 | ТП-2355 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-10-11 11:01 | 2016-10-11 13:56 | 2016-10-11 13:56 | 2:55 | - | Повреждение НН | №1063 от 11.10.2016
162 | 1 | РП-102 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016-10-11 09:53 | 2016-10-11 17:00 | 2016-10-11 10:14 | 0:21 | - | Акт расследования | №142 от 11.10.2016
163 | 1 | РП-108 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 181 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 4 | 121 | 118 | 7 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 2016-10-10 17:40 | 2016-10-10 18:56 | 2016-10-10 18:38 | 0:58 | - | Акт расследования | №141 от 10.10.2016
164 | 1 | ТП-1500 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-10-10 09:36 | 2016-10-10 11:40 | 2016-10-10 11:40 | 2:04 | - | Повреждение НН | №1060 от 10.10.2016
165 | 1 | ТП-1331 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2016-10-08 11:02 | 2016-10-08 11:51 | 2016-10-08 11:51 | 0:49 | - | Повреждение НН | №1053 от 08.10.2016
166 | 4 | ТП-4010 | Абонентские неисправности | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-10-07 16:01 | 2016-10-07 16:45 | 2016-10-07 16:45 | 0:44 | - | Повреждение НН | №246 от 07.10.2016
167 | 2 | ТП-2375 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-10-07 08:26 | 2016-10-07 09:43 | 2016-10-07 09:43 | 1:17 | - | Повреждение НН | №1048 от 07.10.2016
168 | 4 | ТП-4110 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2016-10-05 12:26 | 2016-10-05 12:42 | 2016-10-05 12:42 | 0:16 | - | Повреждение НН | №244 от 05.10.2016
169 | 2 | РП-214 | ВЛ/СИП | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 | 8 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126 | 127 | 2 | 1 | 127 | 3 | 0 | 130 | 2016-10-05 10:11 | 2016-11-15 12:31 | 2016-10-05 10:45 | 0:34 | - | Акт расследования | №202 от 05.10.2016
170 | 1 | ПП-1705 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 559 | 12 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 3 | 544 | 544 | 4 | 0 | 547 | 1 | 0 | 548 | 2016-10-05 05:09 | 2016-10-06 15:54 | 2016-10-05 07:14 | 2:05 | - | Акт расследования | №140 от 05.10.2016
171 | 1 | РП-133 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 287 | 1 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 5 | 274 | 278 | 2 | 0 | 279 | 1 | 0 | 280 | 2016-10-05 03:05 | 2016-10-06 15:56 | 2016-10-05 04:56 | 1:51 | - | Акт расследования | №139 от 05.10.2016
172 | 1 | ЦП-ПС Северная - 110/10 | ВЛ/СИП | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1065 | 0 | 0 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1043 | 1041 | 2 | 1 | 1044 | 0 | 0 | 1044 | 2016-10-05 03:05 | 2016-10-05 09:00 | 2016-10-05 08:45 | 5:40 | - | Акт расследования | №196 от 05.10.2016
173 | 3 | ТП-3028 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-10-04 19:47 | 2016-10-04 21:35 | 2016-10-04 21:35 | 1:48 | - | Повреждение НН | №1043 от 04.10.2016
174 | 2 | ТП-2232 | Прочее | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-10-03 20:15 | 2016-10-04 10:27 | 2016-10-03 22:42 | 2:27 | - | Повреждение НН | №1041 от 03.10.2016
175 | 3 | ТП-3023 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-10-03 17:23 | 2016-10-03 18:39 | 2016-10-03 18:39 | 1:16 | - | Повреждение НН | №1040 от 03.10.2016
176 | 1 | ТП-1131 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-10-03 11:36 | 2016-10-03 13:00 | 2016-10-03 13:00 | 1:24 | - | Повреждение НН | №1039 от 03.10.2016
177 | 2 | ТП-2954 | Прочее | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-10-01 12:36 | 2016-10-01 15:02 | 2016-10-01 15:02 | 2:26 | - | Повреждение НН | №1031 от 01.10.2016
178 | 3 | ТП-3028 | Прочее | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-10-01 12:31 | 2016-10-01 13:02 | 2016-10-01 13:02 | 0:31 | - | Повреждение НН | №1030 от 01.10.2016
179 | 2 | ТП-2382 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-30 17:01 | 2016-09-30 18:27 | 2016-09-30 18:27 | 1:26 | - | Повреждение НН | №1026 от 30.09.2016
180 | 3 | ТП-3758 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2016-09-30 16:09 | 2016-10-07 12:20 | 2016-09-30 16:48 | 0:39 | - | Повреждение НН | №1025 от 30.09.2016
181 | 2 | ТП-2684 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-30 11:31 | 2016-09-30 12:35 | 2016-09-30 12:35 | 1:04 | - | Повреждение НН | №1023 от 30.09.2016
182 | 1 | ТП-1111 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 2016-09-30 11:05 | 2016-10-11 07:00 | 2016-09-30 13:30 | 2:25 | - | Повреждение НН | №1022 от 30.09.2016
183 | 3 | ТП-3601 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-09-30 10:21 | 2016-09-30 11:40 | 2016-09-30 11:40 | 1:19 | - | Повреждение НН | №1021 от 30.09.2016
184 | 4 | ТП-4080 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-29 20:05 | 2016-09-29 20:45 | 2016-09-29 20:45 | 0:40 | - | Повреждение НН | №239 от 29.09.2016
185 | 1 | ТП-1784 | КЛ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-09-29 14:05 | 2016-10-06 15:57 | 2016-09-29 15:04 | 0:59 | - | Повреждение НН | №1018 от 29.09.2016
186 | 3 | ТП-3П-1149 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-09-29 12:35 | 2016-09-29 13:32 | 2016-09-29 13:32 | 0:57 | - | Повреждение НН | №1017 от 29.09.2016
187 | 1 | ТП-1013 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-29 10:13 | 2016-09-29 10:52 | 2016-09-29 10:52 | 0:39 | - | Повреждение НН | №1016 от 29.09.2016
188 | 3 | ЦП-ПС Центральная - 110/10 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 5 | 0 | 33 | 581 | 0 | 0 | 619 | 0 | 5 | 0 | 13 | 450 | 453 | 15 | 0 | 468 | 0 | 0 | 468 | 2016-09-28 19:25 | 2016-10-01 09:06 | 2016-09-28 19:55 | 0:30 | - | Акт расследования | №138 от 28.09.2016
189 | 4 | ТП-4034 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016-09-28 14:40 | 2016-09-28 15:51 | 2016-09-28 15:51 | 1:11 | - | Повреждение НН | №237 от 28.09.2016
190 | 2 | ТП-2П-1508 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-28 12:31 | 2016-09-28 14:02 | 2016-09-28 14:02 | 1:31 | - | Повреждение НН | №1012 от 28.09.2016
191 | 1 | ТП-1504 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-27 07:34 | 2016-09-27 09:07 | 2016-09-27 09:07 | 1:33 | - | Повреждение НН | №1008 от 27.09.2016
192 | 2 | ТП-2336 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-26 22:18 | 2016-09-26 22:51 | 2016-09-26 22:51 | 0:33 | - | Повреждение НН | №1006 от 26.09.2016
193 | 3 | РП-310 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-09-26 13:25 | 2016-09-26 14:34 | 2016-09-26 14:34 | 1:09 | - | Повреждение НН | №1003 от 26.09.2016
194 | 1 | ТП-1504 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-25 15:43 | 2016-09-25 17:19 | 2016-09-25 17:19 | 1:36 | - | Повреждение НН | №997 от 25.09.2016
195 | 4 | ТП-4124 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-25 12:50 | 2016-09-25 13:30 | 2016-09-25 13:30 | 0:40 | - | Повреждение НН | №233 от 25.09.2016
196 | 4 | РП-404 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-24 21:15 | 2016-09-24 21:53 | 2016-09-24 21:53 | 0:38 | - | Акт расследования | №152 от 24.09.2016
197 | 4 | ТП-4129 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-24 11:05 | 2016-09-24 11:43 | 2016-09-24 11:43 | 0:38 | - | Повреждение НН | №230 от 24.09.2016
198 | 1 | ТП-1146 | КЛ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-23 09:01 | 2016-09-26 07:31 | 2016-09-23 09:42 | 0:41 | - | Повреждение НН | №990 от 23.09.2016
199 | 2 | ТП-2П-1106 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-09-23 08:09 | 2016-09-23 09:30 | 2016-09-23 09:30 | 1:21 | - | Повреждение НН | №989 от 23.09.2016
200 | 1 | ТП-1129 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-09-22 18:06 | 2016-09-22 22:37 | 2016-09-22 22:37 | 4:31 | - | Повреждение НН | №988 от 22.09.2016
201 | 3 | ТП-3023 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2016-09-22 11:40 | 2016-09-22 14:38 | 2016-09-22 14:38 | 2:58 | - | Повреждение НН | №984 от 22.09.2016
202 | 3 | ТП-3438 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-22 11:34 | 2016-09-22 13:58 | 2016-09-22 13:58 | 2:24 | - | Повреждение НН | №983 от 22.09.2016
203 | 1 | ТП-1734 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2016-09-22 10:07 | 2016-09-22 11:50 | 2016-09-22 11:50 | 1:43 | - | Повреждение НН | №982 от 22.09.2016
204 | 2 | ЦП-ПС Отрада - 110/10 | РП/ТП/ПП | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2016-09-22 09:17 | 2016-09-22 10:26 | 2016-09-22 10:26 | 1:09 | - | Акт расследования | №179 от 22.09.2016
205 | 3 | ТП-3441 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 2016-09-22 06:53 | 2016-09-22 09:30 | 2016-09-22 09:30 | 2:37 | - | Повреждение НН | №980 от 22.09.2016
206 | 4 | РП-402 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 26 | 6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 2016-09-21 23:58 | 2016-09-22 07:56 | 2016-09-22 04:15 | 4:17 | - | Акт расследования | №136 от 21.09.2016
207 | 4 | РП-404 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 208 | 0 | 0 | 212 | 0 | 1 | 0 | 1 | 183 | 183 | 2 | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 | 2016-09-21 23:58 | 2016-09-22 08:03 | 2016-09-22 01:55 | 1:57 | - | Акт расследования | №137 от 21.09.2016
208 | 3 | РП-310 | ВЛ/СИП | 10 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 4 | 452 | 0 | 0 | 458 | 0 | 1 | 0 | 3 | 422 | 417 | 9 | 0 | 426 | 0 | 0 | 426 | 2016-09-21 23:56 | 2016-09-22 07:40 | 2016-09-22 01:09 | 1:13 | - | Акт расследования | №195 от 21.09.2016
209 | 2 | ЦП-ПС Тепличная - 110/10 | РП/ТП/ПП | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 212 | 2016-09-21 22:46 | 2016-09-23 08:28 | 2016-09-22 00:08 | 1:22 | - | Акт расследования | №194 от 21.09.2016
210 | 3 | ЦП-ПС Центральная - 110/10 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 3 | 0 | 17 | 575 | 0 | 0 | 595 | 0 | 2 | 0 | 10 | 504 | 501 | 15 | 0 | 516 | 0 | 0 | 516 | 2016-09-21 21:57 | 2016-09-29 07:25 | 2016-09-21 22:14 | 0:17 | - | Акт расследования | №135 от 21.09.2016
211 | 3 | РП-318 | РП/ТП/ПП | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-21 21:57 | 2016-09-22 08:01 | 2016-09-21 22:58 | 1:01 | - | Акт расследования | №193 от 21.09.2016
212 | 1 | ТП-1325 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-21 20:34 | 2016-09-21 23:27 | 2016-09-21 23:27 | 2:53 | - | Повреждение НН | №976 от 21.09.2016
213 | 1 | ТП-1734 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2016-09-21 19:34 | 2016-09-21 23:53 | 2016-09-21 23:53 | 4:19 | - | Повреждение НН | №975 от 21.09.2016
214 | 3 | ТП-3П-1149 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-09-21 15:01 | 2016-09-21 18:36 | 2016-09-21 18:36 | 3:35 | - | Повреждение НН | №973 от 21.09.2016
215 | 4 | ТП-4132 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2016-09-20 21:05 | 2016-09-20 22:45 | 2016-09-20 22:45 | 1:40 | - | Повреждение НН | №228 от 20.09.2016
216 | 1 | ТП-1013 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-20 14:02 | 2016-09-20 14:45 | 2016-09-20 14:45 | 0:43 | - | Повреждение НН | №969 от 20.09.2016
217 | 3 | ТП-3628 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-09-20 09:22 | 2016-09-20 09:45 | 2016-09-20 09:45 | 0:23 | - | Повреждение НН | №968 от 20.09.2016
218 | 3 | ТП-3451 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-09-19 17:59 | 2016-09-19 18:32 | 2016-09-19 18:32 | 0:33 | - | Повреждение НН | №965 от 19.09.2016
219 | 1 | ТП-1018 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 2016-09-19 11:04 | 2016-09-19 11:58 | 2016-09-19 11:58 | 0:54 | - | Повреждение НН | №963 от 19.09.2016
220 | 1 | РП-133 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 49 | 180 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 20 | 108 | 110 | 16 | 2 | 128 | 0 | 0 | 128 | 2016-09-18 07:35 | 2016-09-23 07:35 | 2016-09-18 09:06 | 1:31 | - | Акт расследования | №151 от 18.09.2016
221 | 4 | ЦП-ПС Восточная - 110/10 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 6 | 0 | 40 | 298 | 0 | 0 | 344 | 0 | 3 | 0 | 21 | 192 | 202 | 10 | 4 | 216 | 0 | 0 | 216 | 2016-09-17 11:15 | 2016-09-17 19:10 | 2016-09-17 11:51 | 0:36 | - | Акт расследования | №134 от 17.09.2016
222 | 1 | ТП-1134 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 661 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 3 | 645 | 645 | 3 | 0 | 648 | 0 | 0 | 648 | 2016-09-16 14:35 | 2016-09-28 10:47 | 2016-09-16 16:12 | 1:37 | - | Акт расследования | №150 от 16.09.2016
223 | 1 | РП-133 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 49 | 114 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 20 | 67 | 77 | 10 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 2016-09-16 13:49 | 2016-09-26 07:23 | 2016-09-16 14:31 | 0:42 | - | Акт расследования | №149 от 16.09.2016
224 | 4 | ТП-4002 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-09-16 10:08 | 2016-09-16 10:18 | 2016-09-16 10:18 | 0:10 | - | Повреждение НН | №223 от 16.09.2016
225 | 1 | ТП-1783 | Прочие | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 2016-09-16 07:44 | 2016-09-23 07:36 | 2016-09-16 09:55 | 2:11 | - | Повреждение НН | №951 от 16.09.2016
226 | 4 | ТП-4082 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-15 10:54 | 2016-09-15 11:29 | 2016-09-15 11:29 | 0:35 | - | Повреждение НН | №220 от 15.09.2016
227 | 1 | ЦП-ПС Лесная - 110/6 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-09-15 05:10 | 2016-09-19 07:27 | 2016-09-15 05:57 | 0:47 | - | Акт расследования | №133 от 15.09.2016
228 | 3 | ТП-3929 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2016-09-14 12:40 | 2016-09-14 13:15 | 2016-09-14 13:15 | 0:35 | - | Повреждение НН | №948 от 14.09.2016
229 | 1 | ЦП-ПС Северная - 110/10 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 26 | 278 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 6 | 263 | 267 | 1 | 1 | 269 | 0 | 0 | 269 | 2016-09-13 22:38 | 2016-09-16 07:27 | 2016-09-14 01:35 | 2:57 | - | Акт расследования | №132 от 13.09.2016
230 | 1 | ЦП-ПС Северная - 110/10 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 63 | 1015 | 0 | 0 | 1078 | 0 | 1 | 0 | 27 | 897 | 897 | 25 | 3 | 925 | 0 | 0 | 925 | 2016-09-13 22:38 | 2016-09-16 07:41 | 2016-09-14 01:08 | 2:30 | - | Акт расследования | №131 от 13.09.2016
231 | 3 | ТП-3024 | КЛ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-13 17:06 | 2016-09-13 17:52 | 2016-09-13 17:52 | 0:46 | - | Повреждение НН | №941 от 13.09.2016
232 | 2 | ТП-2672 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-09-12 19:29 | 2016-09-12 20:29 | 2016-09-12 20:29 | 1:00 | - | Повреждение НН | №939 от 12.09.2016
233 | 1 | ТП-1210 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-09-12 13:01 | 2016-09-12 13:38 | 2016-09-12 13:38 | 0:37 | - | Повреждение НН | №938 от 12.09.2016
234 | 3 | РП-318 | РП/ТП/ПП | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 162 | 1 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 5 | 101 | 95 | 11 | 1 | 106 | 1 | 0 | 107 | 2016-09-12 11:31 | 2016-09-13 07:26 | 2016-09-12 11:58 | 0:27 | - | Акт расследования | №178 от 12.09.2016
235 | 1 | ТП-1211 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-12 10:47 | 2016-09-12 11:38 | 2016-09-12 11:38 | 0:51 | - | Повреждение НН | №937 от 12.09.2016
236 | 1 | РП-106 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 125 | 1 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 2016-09-12 09:31 | 2016-09-16 07:42 | 2016-09-12 10:38 | 1:07 | - | Акт расследования | №192 от 12.09.2016
237 | 2 | ЦП-ПС Свияга - 110/6 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 12 | 2016-09-12 08:14 | 2016-09-14 15:04 | 2016-09-12 09:31 | 1:17 | - | Акт расследования | №129 от 12.09.2016
238 | 1 | ТП-1210 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-12 08:04 | 2016-09-12 08:56 | 2016-09-12 08:56 | 0:52 | - | Повреждение НН | №936 от 12.09.2016
239 | 2 | ТП-2530 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 66 | 4 | 1 | 71 | 0 | 0 | 71 | 2016-09-11 14:31 | 2016-09-14 15:05 | 2016-09-11 14:43 | 0:12 | - | Акт расследования | №123 от 11.09.2016
240 | 3 | РП-318 | РП/ТП/ПП | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 129 | 1 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 5 | 87 | 84 | 8 | 1 | 92 | 1 | 0 | 93 | 2016-09-10 13:03 | 2016-09-10 23:36 | 2016-09-10 13:45 | 0:42 | - | Акт расследования | №122 от 10.09.2016
241 | 3 | ЦП-ПС Южная - 110/6 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-09-10 12:19 | 2016-09-16 07:16 | 2016-09-10 12:30 | 0:11 | - | Акт расследования | №121 от 10.09.2016
242 | 2 | ТП-2691 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2016-09-10 10:46 | 2016-09-10 13:16 | 2016-09-10 13:16 | 2:30 | - | Повреждение НН | №934 от 10.09.2016
243 | 1 | РП-111Н | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 46 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 20 | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 2016-09-10 08:00 | 2016-09-27 07:24 | 2016-09-10 08:22 | 0:22 | - | Акт расследования | №120 от 10.09.2016
244 | 3 | РП-318 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 206 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 4 | 182 | 180 | 6 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 2016-09-10 07:51 | 2016-09-15 07:27 | 2016-09-10 11:18 | 3:27 | - | Акт расследования | №119 от 10.09.2016
245 | 1 | ТП-1820 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-09 21:39 | 2016-09-09 22:13 | 2016-09-09 22:13 | 0:34 | - | Повреждение НН | №932 от 09.09.2016
246 | 1 | ТП-1211 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-09-09 16:42 | 2016-09-09 18:26 | 2016-09-09 18:26 | 1:44 | - | Повреждение НН | №931 от 09.09.2016
247 | 4 | РП-402 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 45 | 137 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 17 | 75 | 88 | 4 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 2016-09-09 16:11 | 2016-09-09 18:07 | 2016-09-09 18:07 | 1:56 | - | Акт расследования | №118 от 09.09.2016
248 | 4 | ТП-4035 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-07 17:34 | 2016-09-07 18:01 | 2016-09-07 18:01 | 0:27 | - | Повреждение НН | №218 от 07.09.2016
249 | 4 | ТП-4035 | РП/ТП/ПП | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 184 | 1 | 1 | 186 | 0 | 0 | 186 | 2016-09-06 15:10 | 2016-09-06 17:46 | 2016-09-06 17:46 | 2:36 | - | Акт расследования | №117 от 06.09.2016
250 | 2 | ТП-2396 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-09-06 11:39 | 2016-09-06 17:05 | 2016-09-06 17:05 | 5:26 | - | Повреждение НН | №919 от 06.09.2016
251 | 1 | РП-133 | РП/ТП/ПП | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 44 | 79 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 | 66 | 6 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 2016-09-06 10:00 | 2016-09-06 10:56 | 2016-09-06 10:51 | 0:51 | - | Акт расследования | №116 от 06.09.2016
252 | 1 | ТП-1037 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 2016-09-06 07:22 | 2016-09-06 09:30 | 2016-09-06 09:30 | 2:08 | - | Повреждение НН | №917 от 06.09.2016
253 | 4 | ТП-4033 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-05 16:01 | 2016-09-05 16:30 | 2016-09-05 16:30 | 0:29 | - | Повреждение НН | №216 от 05.09.2016
254 | 3 | ТП-3758 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2016-09-03 14:27 | 2016-09-03 14:52 | 2016-09-03 14:52 | 0:25 | - | Повреждение НН | №910 от 03.09.2016
255 | 1 | ТП-1820 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-02 16:31 | 2016-09-02 19:14 | 2016-09-02 19:14 | 2:43 | - | Повреждение НН | №907 от 02.09.2016
256 | 4 | ТП-4098 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-02 16:24 | 2016-09-02 17:50 | 2016-09-02 17:50 | 1:26 | - | Повреждение НН | №212 от 02.09.2016
257 | 1 | ТП-1916 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-01 12:30 | 2016-09-01 13:50 | 2016-09-01 13:50 | 1:20 | - | Повреждение НН | №903 от 01.09.2016
258 | 1 | ТП-1505 | Прочие | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-08-31 20:41 | 2016-08-31 21:27 | 2016-08-31 21:27 | 0:46 | - | Повреждение НН | №898 от 31.08.2016
259 | 3 | ЦП-ПС Центральная - 110/10 | РП/ТП/ПП | 10 | 0 | - | - | 0 | 5 | 0 | 31 | 577 | 0 | 0 | 613 | 0 | 5 | 0 | 12 | 449 | 452 | 14 | 0 | 466 | 0 | 0 | 466 | 2016-08-31 15:52 | 2016-09-01 17:22 | 2016-08-31 17:07 | 1:15 | - | Акт расследования | №115 от 31.08.2016
260 | 1 | ТП-1П-1116 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-08-31 15:07 | 2016-09-02 14:24 | 2016-08-31 17:24 | 2:17 | - | Повреждение НН | №897 от 31.08.2016
261 | 3 | ТП-3470 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-08-31 06:16 | 2016-08-31 06:47 | 2016-08-31 06:47 | 0:31 | - | Повреждение НН | №895 от 31.08.2016
262 | 1 | ТП-1500 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-08-30 19:25 | 2016-08-30 20:31 | 2016-08-30 20:31 | 1:06 | - | Повреждение НН | №893 от 30.08.2016
263 | 3 | ТП-3462 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 2016-08-28 20:50 | 2016-08-28 21:48 | 2016-08-28 21:48 | 0:58 | - | Повреждение НН | №888 от 28.08.2016
264 | 4 | ТП-4098 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 176 | 2016-08-28 18:30 | 2016-08-28 18:50 | 2016-08-28 18:50 | 0:20 | - | Повреждение НН | №206 от 28.08.2016
265 | 1 | ТП-1637 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 42 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 2016-08-28 16:15 | 2016-08-28 17:14 | 2016-08-28 17:14 | 0:59 | - | Повреждение НН | №887 от 28.08.2016
266 | 4 | ТП-4098 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 2016-08-28 15:55 | 2016-08-28 16:25 | 2016-08-28 16:25 | 0:30 | - | Повреждение НН | №205 от 28.08.2016
267 | 3 | ТП-3П-1286 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-08-28 12:41 | 2016-08-28 15:38 | 2016-08-28 15:38 | 2:57 | - | Повреждение НН | №886 от 28.08.2016
268 | 1 | ТП-1138 | Прочие | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-08-27 21:05 | 2016-08-27 21:46 | 2016-08-27 21:46 | 0:41 | - | Повреждение НН | №884 от 27.08.2016
269 | 2 | ТП-2582 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-08-27 16:30 | 2016-08-27 17:43 | 2016-08-27 17:43 | 1:13 | - | Повреждение НН | №883 от 27.08.2016
270 | 1 | РП-102 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016-08-27 12:32 | 2016-09-01 14:26 | 2016-08-27 13:25 | 0:53 | - | Акт расследования | №114 от 27.08.2016
271 | 4 | ТП-5101 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-08-26 22:06 | 2016-08-26 22:37 | 2016-08-26 22:37 | 0:31 | - | Повреждение НН | №203 от 26.08.2016
272 | 3 | ТП-3029 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2016-08-26 17:51 | 2016-08-26 19:18 | 2016-08-26 19:18 | 1:27 | - | Повреждение НН | №879 от 26.08.2016
273 | 3 | ТП-3710 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-08-26 12:37 | 2016-08-26 13:37 | 2016-08-26 13:37 | 1:00 | - | Повреждение НН | №876 от 26.08.2016
274 | 2 | ТП-2519 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-08-25 15:40 | 2016-08-25 16:21 | 2016-08-25 16:21 | 0:41 | - | Повреждение НН | №871 от 25.08.2016
275 | 4 | ТП-4002 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-08-25 09:43 | 2016-08-25 10:43 | 2016-08-25 10:43 | 1:00 | - | Повреждение НН | №202 от 25.08.2016
276 | 3 | ТП-3550 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-08-25 00:48 | 2016-08-25 01:22 | 2016-08-25 01:22 | 0:34 | - | Повреждение НН | №866 от 25.08.2016
277 | 3 | ТП-3451 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-08-24 19:09 | 2016-08-24 21:15 | 2016-08-24 21:15 | 2:06 | - | Повреждение НН | №865 от 24.08.2016
278 | 3 | РП-316 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 156 | 0 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 6 | 87 | 92 | 2 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 2016-08-24 12:28 | 2016-08-26 07:23 | 2016-08-24 14:19 | 1:51 | - | Акт расследования | №113 от 24.08.2016
279 | 2 | РП-220 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2016-08-24 12:24 | 2016-08-24 13:02 | 2016-08-24 13:02 | 0:38 | - | Повреждение НН | №863 от 24.08.2016
280 | 2 | ТП-2220 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-08-24 11:04 | 2016-08-24 12:00 | 2016-08-24 12:00 | 0:56 | - | Повреждение НН | №862 от 24.08.2016
281 | 1 | ТП-1817 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 882 | 0 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 3 | 831 | 830 | 4 | 0 | 834 | 0 | 0 | 834 | 2016-08-24 09:50 | 2016-08-26 07:28 | 2016-08-24 10:48 | 0:58 | - | Акт расследования | №112 от 24.08.2016
282 | 4 | ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 8 | 0 | 214 | 227 | 0 | 0 | 449 | 0 | 3 | 0 | 59 | 183 | 234 | 8 | 3 | 245 | 0 | 0 | 245 | 2016-08-24 09:30 | 2016-08-26 13:26 | 2016-08-24 10:06 | 0:36 | - | Акт расследования | №111 от 24.08.2016
283 | 4 | РП-404 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 21 | 140 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 11 | 80 | 84 | 7 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 2016-08-24 05:47 | 2016-08-30 13:33 | 2016-08-24 07:11 | 1:24 | - | Акт расследования | №110 от 24.08.2016
284 | 1 | ТП-1819 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-08-23 17:03 | 2016-08-23 18:11 | 2016-08-23 18:11 | 1:08 | - | Повреждение НН | №859 от 23.08.2016
285 | 1 | ТП-1508 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-08-23 14:46 | 2016-08-23 15:33 | 2016-08-23 15:33 | 0:47 | - | Повреждение НН | №857 от 23.08.2016
286 | 2 | ТП-2519 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-08-23 09:11 | 2016-08-23 10:00 | 2016-08-23 10:00 | 0:49 | - | Повреждение НН | №854 от 23.08.2016
287 | 1 | ТП-1138 | Прочие | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-08-21 19:19 | 2016-09-01 14:27 | 2016-08-21 19:23 | 0:04 | - | Повреждение НН | №850 от 21.08.2016
288 | 4 | ТП-4165 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-08-21 16:47 | 2016-08-21 17:23 | 2016-08-21 17:23 | 0:36 | - | Повреждение НН | №201 от 21.08.2016
289 | 1 | РП-109 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 25 | 267 | 0 | 0 | 294 | 0 | 1 | 0 | 9 | 178 | 173 | 10 | 5 | 188 | 0 | 0 | 188 | 2016-08-21 03:28 | 2016-08-23 08:56 | 2016-08-21 04:57 | 1:29 | - | Акт расследования | №109 от 21.08.2016
290 | 1 | ТП-1131 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-08-20 16:01 | 2016-08-20 17:05 | 2016-08-20 17:05 | 1:04 | - | Повреждение НН | №848 от 20.08.2016
291 | 1 | ТП-1637 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 2016-08-19 14:39 | 2016-08-19 15:34 | 2016-08-19 15:34 | 0:55 | - | Повреждение НН | №846 от 19.08.2016
292 | 2 | ТП-2196 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-08-18 20:10 | 2016-08-18 21:42 | 2016-08-18 21:42 | 1:32 | - | Повреждение НН | №843 от 18.08.2016
293 | 4 | ТП-4002 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 2016-08-18 18:48 | 2016-08-18 19:02 | 2016-08-18 19:02 | 0:14 | - | Повреждение НН | №198 от 18.08.2016
294 | 3 | ТП-3709 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-08-17 12:21 | 2016-08-17 15:15 | 2016-08-17 15:15 | 2:54 | - | Повреждение НН | №840 от 17.08.2016
295 | 1 | РП-133 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 47 | 97 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 19 | 65 | 73 | 10 | 1 | 84 | 0 | 0 | 84 | 2016-08-16 19:00 | 2016-09-19 13:38 | 2016-08-16 19:41 | 0:41 | - | Акт расследования | №108 от 16.08.2016
296 | 2 | ТП-2542 | КЛ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-08-16 18:53 | 2016-08-16 19:53 | 2016-08-16 19:53 | 1:00 | - | Повреждение НН | №837 от 16.08.2016
297 | 1 | ТП-1824 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-08-15 15:17 | 2016-08-31 08:19 | 2016-08-15 16:38 | 1:21 | - | Повреждение НН | №833 от 15.08.2016
298 | 4 | ТП-4016 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-08-15 14:57 | 2016-08-15 16:00 | 2016-08-15 16:00 | 1:03 | - | Повреждение НН | №197 от 15.08.2016
299 | 3 | РП-335 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-08-15 11:22 | 2016-08-15 11:53 | 2016-08-15 11:53 | 0:31 | - | Повреждение НН | №832 от 15.08.2016
300 | 2 | ТП-2382 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 2016-08-15 10:08 | 2016-09-29 08:37 | 2016-08-15 12:32 | 2:24 | - | Повреждение НН | №831 от 15.08.2016
301 | 3 | РП-335 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-08-14 17:00 | 2016-08-14 17:48 | 2016-08-14 17:48 | 0:48 | - | Повреждение НН | №827 от 14.08.2016
302 | 2 | ЦП-ПС Свияга - 110/6 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 60 | 419 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 19 | 184 | 185 | 16 | 2 | 203 | 0 | 0 | 203 | 2016-08-14 10:39 | 2016-08-18 13:40 | 2016-08-14 11:14 | 0:35 | - | Акт расследования | №107 от 14.08.2016
303 | 2 | ЦП-ПС Свияга - 110/6 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 58 | 289 | 0 | 0 | 347 | 0 | 2 | 0 | 16 | 142 | 133 | 25 | 2 | 160 | 0 | 0 | 160 | 2016-08-14 07:00 | 2016-09-12 13:47 | 2016-08-14 07:42 | 0:42 | - | Акт расследования | №201 от 14.08.2016
304 | 2 | РП-223 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 140 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 7 | 70 | 69 | 8 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 2016-08-14 06:54 | 2016-08-16 09:27 | 2016-08-14 08:01 | 1:07 | - | Акт расследования | №106 от 14.08.2016
305 | 4 | РП-401 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 17 | 184 | 0 | 0 | 203 | 0 | 1 | 0 | 9 | 126 | 128 | 6 | 2 | 136 | 0 | 0 | 136 | 2016-08-13 17:28 | 2016-08-13 20:26 | 2016-08-13 19:20 | 1:52 | - | Акт расследования | №105 от 13.08.2016
306 | 3 | ТП-3438 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-08-13 17:12 | 2016-08-13 17:48 | 2016-08-13 17:48 | 0:36 | - | Повреждение НН | №824 от 13.08.2016
307 | 4 | РП-402 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 17 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 2016-08-11 20:13 | 2016-08-11 21:12 | 2016-08-11 21:12 | 0:59 | - | Акт расследования | №104 от 11.08.2016
308 | 4 | ТП-4133 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-08-10 14:41 | 2016-08-10 15:11 | 2016-08-10 15:11 | 0:30 | - | Повреждение НН | №194 от 10.08.2016
309 | 1 | ТП-1П-1512 | Прочие | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 2016-08-09 20:48 | 2016-08-09 23:45 | 2016-08-09 23:45 | 2:57 | - | Повреждение НН | №811 от 09.08.2016
310 | 2 | ТП-2П-15 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-08-09 16:42 | 2016-08-09 17:50 | 2016-08-09 17:50 | 1:08 | - | Повреждение НН | №810 от 09.08.2016
311 | 1 | РП-137 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 3 | 0 | 18 | 161 | 0 | 0 | 182 | 0 | 2 | 0 | 8 | 140 | 143 | 7 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 2016-08-09 13:09 | 2016-08-10 13:58 | 2016-08-09 15:06 | 1:57 | - | Акт расследования | №103 от 09.08.2016
312 | 4 | ТП-4098 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 2016-08-09 04:54 | 2016-08-09 05:16 | 2016-08-09 05:16 | 0:22 | - | Повреждение НН | №193 от 09.08.2016
313 | 3 | ТП-3552 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-08-09 00:36 | 2016-08-22 07:08 | 2016-08-09 00:45 | 0:09 | - | Повреждение НН | №807 от 09.08.2016
314 | 4 | ЦП-ГПП НГ-2 - 110/10 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 265 | 179 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 81 | 139 | 190 | 28 | 2 | 220 | 0 | 0 | 220 | 2016-08-05 23:08 | 2016-08-08 14:04 | 2016-08-05 23:41 | 0:33 | - | Акт расследования | №102 от 05.08.2016
315 | 4 | РП-514 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 7 | 0 | 38 | 25 | 0 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 13 | 17 | 29 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 2016-08-05 23:08 | 2016-08-06 00:06 | 2016-08-06 00:06 | 0:58 | - | Акт расследования | №101 от 05.08.2016
316 | 4 | ЦП-ЦЭС ПС Заволжская - 110/6 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 10 | 157 | 0 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116 | 117 | 4 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 2016-08-04 15:10 | 2016-08-05 14:13 | 2016-08-04 17:45 | 2:35 | - | Акт расследования | №100 от 04.08.2016
317 | 4 | ТП-4156 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-08-04 15:10 | 2016-08-04 20:18 | 2016-08-04 20:18 | 5:08 | - | Акт расследования | №191 от 04.08.2016
318 | 4 | РП-403 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 131 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 55 | 7 | 1 | 63 | 0 | 0 | 63 | 2016-08-04 15:10 | 2016-08-04 19:58 | 2016-08-04 16:05 | 0:55 | - | Акт расследования | №99 от 04.08.2016
319 | 3 | ЦП-ПС Южная - 110/6 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 788 | 0 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 4 | 743 | 738 | 8 | 1 | 747 | 0 | 0 | 747 | 2016-08-04 12:17 | 2016-08-08 13:48 | 2016-08-04 13:54 | 1:37 | - | Акт расследования | №98 от 04.08.2016
320 | 2 | РП-234 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 44 | 132 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 7 | 83 | 85 | 5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 2016-08-03 15:48 | 2016-08-08 16:36 | 2016-08-03 16:36 | 0:48 | - | Акт расследования | №97 от 03.08.2016
321 | 1 | ЦП-ПС Северная - 110/10 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 19 | 281 | 0 | 0 | 302 | 0 | 1 | 0 | 8 | 239 | 240 | 6 | 2 | 248 | 0 | 0 | 248 | 2016-08-02 22:55 | 2016-08-17 16:51 | 2016-08-03 00:44 | 1:49 | - | Акт расследования | №128 от 02.08.2016
322 | 4 | ТП-4002 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 2016-08-02 18:10 | 2016-08-02 18:24 | 2016-08-02 18:24 | 0:14 | - | Повреждение НН | №189 от 02.08.2016
323 | 4 | ТП-4123 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-08-02 16:15 | 2016-08-02 16:46 | 2016-08-02 16:46 | 0:31 | - | Повреждение НН | №188 от 02.08.2016
324 | 4 | ТП-4002 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-07-31 21:44 | 2016-07-31 23:00 | 2016-07-31 23:00 | 1:16 | - | Повреждение НН | №184 от 31.07.2016
325 | 3 | ЦП-ПС Центральная - 110/10 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 5 | 0 | 33 | 555 | 0 | 0 | 593 | 0 | 5 | 0 | 13 | 429 | 433 | 14 | 0 | 447 | 0 | 0 | 447 | 2016-07-29 16:04 | 2016-08-12 16:47 | 2016-07-29 16:40 | 0:36 | - | Акт расследования | №127 от 29.07.2016
326 | 1 | ЦП-ПС Северная - 110/10 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-29 00:04 | 2016-08-17 16:46 | 2016-07-29 01:41 | 1:37 | - | Акт расследования | №96 от 29.07.2016
327 | 4 | ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-07-28 23:36 | 2016-07-29 01:46 | 2016-07-29 01:46 | 2:10 | - | Акт расследования | №95 от 28.07.2016
328 | 2 | ТП-2П-1542 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2016-07-28 20:01 | 2016-07-28 21:15 | 2016-07-28 21:15 | 1:14 | - | Повреждение НН | №777 от 28.07.2016
329 | 1 | ТП-1782 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 442 | 3 | 0 | 445 | 0 | 0 | 445 | 2016-07-27 14:11 | 2016-07-28 07:35 | 2016-07-27 15:40 | 1:29 | - | Акт расследования | №94 от 27.07.2016
330 | 1 | ТП-1128 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-27 13:20 | 2016-07-27 14:49 | 2016-07-27 14:49 | 1:29 | - | Повреждение НН | №776 от 27.07.2016
331 | 4 | ТП-4121 | КЛ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2016-07-27 10:20 | 2016-07-27 11:40 | 2016-07-27 11:40 | 1:20 | - | Повреждение НН | №182 от 27.07.2016
332 | 4 | РП-402 | РП/ТП/ПП | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 906 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 1 | 903 | 902 | 2 | 0 | 904 | 0 | 0 | 904 | 2016-07-24 16:20 | 2016-07-24 16:49 | 2016-07-24 16:49 | 0:29 | - | Акт расследования | №93 от 24.07.2016
333 | 2 | ТП-2399 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2016-07-24 16:19 | 2016-07-24 17:28 | 2016-07-24 17:28 | 1:09 | - | Повреждение НН | №767 от 24.07.2016
334 | 1 | ТП-1018 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-24 14:29 | 2016-07-24 15:03 | 2016-07-24 15:03 | 0:34 | - | Повреждение НН | №765 от 24.07.2016
335 | 4 | РП-514 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 54 | 65 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 21 | 49 | 62 | 8 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2016-07-23 19:29 | 2016-07-23 21:55 | 2016-07-23 20:49 | 1:20 | - | Акт расследования | №92 от 23.07.2016
336 | 4 | РП-514 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2016-07-23 19:28 | 2016-07-23 21:48 | 2016-07-23 21:48 | 2:20 | - | Акт расследования | №91 от 23.07.2016
337 | 4 | РП-402 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 966 | 0 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 5 | 958 | 959 | 4 | 0 | 963 | 0 | 0 | 963 | 2016-07-23 15:21 | 2016-07-23 17:01 | 2016-07-23 17:01 | 1:40 | - | Акт расследования | №90 от 23.07.2016
338 | 4 | РП-401 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 18 | 199 | 0 | 0 | 219 | 0 | 1 | 0 | 10 | 134 | 137 | 6 | 2 | 145 | 0 | 0 | 145 | 2016-07-23 15:21 | 2016-07-23 17:02 | 2016-07-23 17:02 | 1:41 | - | Акт расследования | №89 от 23.07.2016
339 | 1 | ТП-1144 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-23 12:26 | 2016-07-23 13:45 | 2016-07-23 13:45 | 1:19 | - | Повреждение НН | №761 от 23.07.2016
340 | 2 | ТП-2581 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-23 08:57 | 2016-07-23 10:10 | 2016-07-23 10:10 | 1:13 | - | Повреждение НН | №760 от 23.07.2016
341 | 3 | РП-310 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 90 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 60 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 2016-07-23 01:23 | 2016-08-08 08:36 | 2016-07-23 02:12 | 0:49 | - | Акт расследования | №126 от 23.07.2016
342 | 1 | ТП-1138 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 2016-07-22 13:22 | 2016-07-22 14:06 | 2016-07-22 14:06 | 0:44 | - | Повреждение НН | №756 от 22.07.2016
343 | 3 | ЦП-ПС Южная - 110/6 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-07-22 12:04 | 2016-08-17 16:44 | 2016-07-22 12:15 | 0:11 | - | Акт расследования | №190 от 22.07.2016
344 | 2 | ЦП-ПС Отрада - 110/10 | ВЛ/СИП | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 249 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 249 | 2016-07-20 23:00 | 2016-07-21 06:50 | 2016-07-21 02:30 | 3:30 | - | Акт расследования | №88 от 20.07.2016
345 | 1 | ТП-1082 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-07-20 14:23 | 2016-07-20 14:42 | 2016-07-20 14:42 | 0:19 | - | Повреждение НН | №752 от 20.07.2016
346 | 1 | ТП-1122 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-20 08:46 | 2016-07-20 09:52 | 2016-07-20 09:52 | 1:06 | - | Повреждение НН | №750 от 20.07.2016
347 | 1 | ТП-1031 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-07-19 20:17 | 2016-07-19 21:20 | 2016-07-19 21:20 | 1:03 | - | Повреждение НН | №749 от 19.07.2016
348 | 3 | ТП-3472 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-19 10:25 | 2016-07-19 10:44 | 2016-07-19 10:44 | 0:19 | - | Повреждение НН | №748 от 19.07.2016
349 | 4 | ЦП-ПС Юбилейная 110/10 | ВЛ/СИП | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2016-07-18 07:13 | 2016-07-18 09:17 | 2016-07-18 09:17 | 2:04 | - | Акт расследования | №87 от 18.07.2016
350 | 1 | ТП-1120 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-17 23:40 | 2016-07-18 00:34 | 2016-07-18 00:34 | 0:54 | - | Повреждение НН | №744 от 17.07.2016
351 |  | СП-1749-1 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-15 14:47 | 2016-07-15 16:47 | 2016-07-15 16:47 | 2:00 | - | Повреждение НН | №741 от 15.07.2016
352 | 1 | ТП-1505 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-14 17:35 | 2016-07-14 18:57 | 2016-07-14 18:57 | 1:22 | - | Повреждение НН | №738 от 14.07.2016
353 | 1 | ТП-1819 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-14 13:31 | 2016-07-14 14:41 | 2016-07-14 14:41 | 1:10 | - | Повреждение НН | №736 от 14.07.2016
354 | 3 | ТП-3709 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 2016-07-14 05:59 | 2016-07-14 06:56 | 2016-07-14 06:56 | 0:57 | - | Повреждение НН | №734 от 14.07.2016
355 | 4 | ТП-4129 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-13 17:50 | 2016-07-13 18:20 | 2016-07-13 18:20 | 0:30 | - | Повреждение НН | №168 от 13.07.2016
356 | 3 | ЦП-ПС Центральная - 110/10 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 28 | 319 | 0 | 0 | 349 | 0 | 1 | 0 | 16 | 277 | 290 | 2 | 2 | 294 | 0 | 0 | 294 | 2016-07-13 02:27 | 2016-08-22 08:27 | 2016-07-13 04:35 | 2:08 | - | Акт расследования | №86 от 13.07.2016
357 | 2 | ТП-2358 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-12 19:40 | 2016-07-12 22:13 | 2016-07-12 22:13 | 2:33 | - | Повреждение НН | №730 от 12.07.2016
358 | 1 | ТП-1878 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-07-11 20:46 | 2016-07-11 21:05 | 2016-07-11 21:05 | 0:19 | - | Повреждение НН | №725 от 11.07.2016
359 | 2 | ТП-2382 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 2016-07-11 10:27 | 2016-07-11 15:00 | 2016-07-11 15:00 | 4:33 | - | Повреждение НН | №723 от 11.07.2016
360 | 4 | ТП-4046 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2016-07-10 06:55 | 2016-07-10 10:02 | 2016-07-10 10:02 | 3:07 | - | Повреждение НН | №164 от 10.07.2016
361 | 4 | ТП-4129 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-09 18:17 | 2016-07-09 18:50 | 2016-07-09 18:50 | 0:33 | - | Повреждение НН | №164 от 09.07.2016
362 | 4 | ТП-4128 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 2016-07-09 12:55 | 2016-07-09 14:43 | 2016-07-09 14:43 | 1:48 | - | Повреждение НН | №161 от 09.07.2016
363 | 1 | РП-108 | РП/ТП/ПП | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 67 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 49 | 4 | 1 | 54 | 0 | 0 | 54 | 2016-07-09 12:48 | 2016-07-21 08:40 | 2016-07-09 15:04 | 2:16 | - | Акт расследования | №85 от 09.07.2016
364 | 3 | ТП-3496 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-08 19:31 | 2016-07-08 22:00 | 2016-07-08 22:00 | 2:29 | - | Повреждение НН | №715 от 08.07.2016
365 | 1 | ЦП-ПС Северная - 110/10 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 4 | 0 | 102 | 369 | 9 | 0 | 484 | 0 | 2 | 0 | 44 | 263 | 284 | 23 | 5 | 309 | 3 | 0 | 312 | 2016-07-08 17:39 | 2016-07-14 08:42 | 2016-07-08 18:31 | 0:52 | - | Акт расследования | №84 от 08.07.2016
366 | 3 | ТП-3237 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-08 15:27 | 2016-07-08 16:01 | 2016-07-08 16:01 | 0:34 | - | Повреждение НН | №712 от 08.07.2016
367 | 1 | ТП-1037 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 2016-07-08 09:44 | 2016-07-08 10:48 | 2016-07-08 10:48 | 1:04 | - | Повреждение НН | №708 от 08.07.2016
368 | 3 | ТП-3467 | КЛ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2016-07-07 14:35 | 2016-07-08 07:55 | 2016-07-07 15:00 | 0:25 | - | Повреждение НН | №706 от 07.07.2016
369 | 2 | ТП-2697 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-07-06 17:01 | 2016-07-06 21:39 | 2016-07-06 21:39 | 4:38 | - | Повреждение НН | №704 от 06.07.2016
370 | 1 | ЦП-ПС Северная - 110/10 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 4 | 0 | 96 | 314 | 9 | 0 | 423 | 0 | 2 | 0 | 43 | 232 | 254 | 23 | 3 | 277 | 3 | 0 | 280 | 2016-07-06 15:03 | 2016-07-21 08:46 | 2016-07-06 15:26 | 0:23 | - | Акт расследования | №82 от 06.07.2016
371 | 1 | РП-106 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 639 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 2 | 605 | 604 | 3 | 0 | 607 | 0 | 0 | 607 | 2016-07-06 15:03 | 2016-07-21 08:45 | 2016-07-06 16:20 | 1:17 | - | Акт расследования | №83 от 06.07.2016
372 | 1 | РП-106 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 49 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 2016-07-06 14:47 | 2016-07-21 08:47 | 2016-07-06 16:51 | 2:04 | - | Акт расследования | №189 от 06.07.2016
373 | 1 | РП-101 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 16 | 2016-07-06 14:20 | 2016-07-21 08:48 | 2016-07-06 15:06 | 0:46 | - | Акт расследования | №81 от 06.07.2016
374 | 1 | ТП-1326 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-05 20:58 | 2016-07-05 22:45 | 2016-07-05 22:45 | 1:47 | - | Повреждение НН | №702 от 05.07.2016
375 | 1 | ТП-1081 | Прочие | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-05 18:56 | 2016-07-05 19:14 | 2016-07-05 19:14 | 0:18 | - | Повреждение НН | №699 от 05.07.2016
376 | 1 | ТП-1138 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-05 16:16 | 2016-07-05 18:41 | 2016-07-05 18:41 | 2:25 | - | Повреждение НН | №698 от 05.07.2016
377 | 1 | ТП-1119 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-05 16:04 | 2016-07-05 16:53 | 2016-07-05 16:53 | 0:49 | - | Повреждение НН | №697 от 05.07.2016
378 | 1 | ТП-1308 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-05 15:15 | 2016-11-14 07:37 | 2016-07-05 17:30 | 2:15 | - | Повреждение НН | №696 от 05.07.2016
379 | 1 | ТП-1018 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-07-05 15:10 | 2016-07-05 17:44 | 2016-07-05 17:44 | 2:34 | - | Повреждение НН | №695 от 05.07.2016
380 | 1 | ТП-1125 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-05 15:00 | 2016-07-05 17:13 | 2016-07-05 17:13 | 2:13 | - | Повреждение НН | №693 от 05.07.2016
381 | 2 | ТП-2218 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 2016-07-05 14:13 | 2016-07-05 17:14 | 2016-07-05 17:14 | 3:01 | - | Повреждение НН | №691 от 05.07.2016
382 | 1 | ТП-1022а | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 2016-07-05 13:40 | 2016-07-05 15:14 | 2016-07-05 15:14 | 1:34 | - | Повреждение НН | №690 от 05.07.2016
383 | 4 | ТП-4142 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-07-05 07:05 | 2016-07-05 07:30 | 2016-07-05 07:30 | 0:25 | - | Повреждение НН | №156 от 05.07.2016
384 | 1 | ТП-1084 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-04 13:41 | 2016-07-04 15:00 | 2016-07-04 15:00 | 1:19 | - | Повреждение НН | №686 от 04.07.2016
385 | 4 | ТП-4004Н | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-03 10:31 | 2016-07-03 11:05 | 2016-07-03 11:05 | 0:34 | - | Повреждение НН | №155 от 03.07.2016
386 | 1 | РП-128 | КЛ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-02 14:33 | 2016-07-07 08:50 | 2016-07-02 18:45 | 4:12 | - | Повреждение НН | №682 от 02.07.2016
387 | 2 | ТП-2381 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-02 11:31 | 2016-07-02 11:50 | 2016-07-02 11:50 | 0:19 | - | Повреждение НН | №681 от 02.07.2016
388 | 3 | ТП-3103 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016-06-30 11:01 | 2016-06-30 11:30 | 2016-06-30 11:30 | 0:29 | - | Повреждение НН | №671 от 30.06.2016
389 | 3 | ТП-3П-1222 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 2016-06-29 19:51 | 2016-06-29 21:36 | 2016-06-29 21:36 | 1:45 | - | Повреждение НН | №670 от 29.06.2016
390 | 2 | ТП-2196 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-29 00:06 | 2016-06-29 00:46 | 2016-06-29 00:46 | 0:40 | - | Повреждение НН | №667 от 29.06.2016
391 | 1 | РП-102 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 180 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 6 | 146 | 147 | 5 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 2016-06-28 17:00 | 2016-07-01 08:52 | 2016-06-28 18:10 | 1:10 | - | Акт расследования | №80 от 28.06.2016
392 | 1 | ТП-1119 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-28 16:04 | 2016-07-05 16:53 | 2016-06-28 16:54 | 0:50 | - | Повреждение НН | №697а от 28.06.2016
393 | 3 | РП-310 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 904 | 0 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 6 | 865 | 867 | 4 | 0 | 871 | 0 | 0 | 871 | 2016-06-28 15:26 | 2016-06-29 07:36 | 2016-06-28 16:11 | 0:45 | - | Акт расследования | №125 от 28.06.2016
394 | 1 | РП-102 | РП/ТП/ПП | 10 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2016-06-28 13:57 | 2016-07-12 08:54 | 2016-06-28 14:26 | 0:29 | - | Акт расследования | №79 от 28.06.2016
395 | 3 | ТП-3628 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-28 09:50 | 2016-06-28 10:05 | 2016-06-28 10:05 | 0:15 | - | Повреждение НН | №665 от 28.06.2016
396 | 3 | ТП-3465 | КЛ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-27 15:20 | 2016-06-27 17:17 | 2016-06-27 17:17 | 1:57 | - | Повреждение НН | №662 от 27.06.2016
397 | 2 | ТП-2547 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2016-06-27 11:37 | 2016-06-27 12:13 | 2016-06-27 12:13 | 0:36 | - | Повреждение НН | №659 от 27.06.2016
398 | 2 | ТП-2379 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-06-27 10:59 | 2016-06-27 11:36 | 2016-06-27 11:36 | 0:37 | - | Повреждение НН | №657 от 27.06.2016
399 | 1 | СП-1753-1 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 2016-06-27 09:42 | 2016-06-27 15:40 | 2016-06-27 10:55 | 1:13 | - | Повреждение НН | №656 от 27.06.2016
400 | 4 | ТП-4003 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-27 07:01 | 2016-06-27 07:30 | 2016-06-27 07:30 | 0:29 | - | Повреждение НН | №149 от 27.06.2016
401 | 4 | ТП-4158 | КЛ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2016-06-27 04:45 | 2016-06-27 05:50 | 2016-06-27 05:50 | 1:05 | - | Повреждение НН | №148 от 27.06.2016
402 | 3 | ТП-3028 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-26 16:29 | 2016-06-26 17:20 | 2016-06-26 17:20 | 0:51 | - | Повреждение НН | №650 от 26.06.2016
403 | 4 | ТП-4114 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-26 16:21 | 2016-06-26 18:15 | 2016-06-26 18:15 | 1:54 | - | Повреждение НН | №144 от 26.06.2016
404 | 1 | ТП-1037 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 2016-06-26 15:52 | 2016-06-26 16:46 | 2016-06-26 16:46 | 0:54 | - | Повреждение НН | №648 от 26.06.2016
405 | 2 | ЦП-ПС Свияга - 110/6 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 39 | 568 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 19 | 331 | 330 | 18 | 2 | 350 | 0 | 0 | 350 | 2016-06-25 16:26 | 2016-07-01 08:44 | 2016-06-25 17:11 | 0:45 | - | Акт расследования | №78 от 25.06.2016
406 | 1 | РП-133 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 36 | 1 | 0 | 34 | 3 | 0 | 37 | 2016-06-25 14:12 | 2016-07-01 09:00 | 2016-06-25 15:04 | 0:52 | - | Акт расследования | №75 от 25.06.2016
407 | 1 | РП-106 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2016-06-25 14:12 | 2016-07-01 08:57 | 2016-06-25 16:31 | 2:19 | - | Акт расследования | №77 от 25.06.2016
408 | 1 | ЦП-ПС Северная - 110/10 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 24 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 2016-06-25 14:12 | 2016-07-01 09:02 | 2016-06-25 15:06 | 0:54 | - | Акт расследования | №76 от 25.06.2016
409 | 1 | ТП-1505 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2016-06-25 11:36 | 2016-06-25 13:00 | 2016-06-25 13:00 | 1:24 | - | Повреждение НН | №643 от 25.06.2016
410 | 2 | ТП-2340 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-25 09:41 | 2016-06-25 10:01 | 2016-06-25 10:01 | 0:20 | - | Повреждение НН | №642 от 25.06.2016
411 | 4 | ТП-4098 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 2016-06-25 04:20 | 2016-06-25 04:47 | 2016-06-25 04:47 | 0:27 | - | Повреждение НН | №143 от 25.06.2016
412 | 4 | ТП-4002 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2016-06-24 20:13 | 2016-06-24 20:51 | 2016-06-24 20:51 | 0:38 | - | Повреждение НН | №142 от 24.06.2016
413 | 4 | ТП-4018 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-06-23 20:26 | 2016-06-23 21:10 | 2016-06-23 21:10 | 0:44 | - | Повреждение НН | №140 от 23.06.2016
414 | 1 | ТП-1820 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-23 15:55 | 2016-06-23 17:10 | 2016-06-23 17:10 | 1:15 | - | Повреждение НН | №635 от 23.06.2016
415 | 2 | ТП-2196 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-23 09:06 | 2016-06-23 10:24 | 2016-06-23 10:24 | 1:18 | - | Повреждение НН | №632 от 23.06.2016
416 | 4 | ТП-4082 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-06-21 16:46 | 2016-06-21 18:33 | 2016-06-21 18:33 | 1:47 | - | Повреждение НН | №136 от 21.06.2016
417 | 2 | ТП-2П-1548 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-21 14:00 | 2016-06-21 16:15 | 2016-06-21 16:15 | 2:15 | - | Повреждение НН | №626 от 21.06.2016
418 | 1 | ТП-1645 | Прочие | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-06-21 11:20 | 2016-06-21 12:07 | 2016-06-21 12:07 | 0:47 | - | Повреждение НН | №624 от 21.06.2016
419 | 2 | ТП-2П-1138 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 2016-06-21 10:05 | 2016-06-21 13:39 | 2016-06-21 13:39 | 3:34 | - | Повреждение НН | №623 от 21.06.2016
420 | 4 | ТП-4082 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-21 09:54 | 2016-06-21 10:15 | 2016-06-21 10:15 | 0:21 | - | Повреждение НН | №135 от 21.06.2016
421 | 2 | ТП-2657 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-21 09:13 | 2016-06-21 10:48 | 2016-06-21 10:48 | 1:35 | - | Повреждение НН | №622 от 21.06.2016
422 | 3 | ТП-3751 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-20 19:27 | 2016-06-20 20:44 | 2016-06-20 20:44 | 1:17 | - | Повреждение НН | №619 от 20.06.2016
423 | 2 | ТП-2793 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-20 17:55 | 2016-06-20 19:44 | 2016-06-20 19:44 | 1:49 | - | Повреждение НН | №613 от 20.06.2016
424 | 1 | ТП-1135 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-20 17:40 | 2016-06-20 19:10 | 2016-06-20 19:10 | 1:30 | - | Повреждение НН | №612 от 20.06.2016
425 | 2 | ТП-2П-7 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-06-20 16:49 | 2016-06-20 18:44 | 2016-06-20 18:44 | 1:55 | - | Повреждение НН | №611 от 20.06.2016
426 | 4 | ТП-4132 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016-06-20 16:03 | 2016-06-20 17:18 | 2016-06-20 17:18 | 1:15 | - | Повреждение НН | №133 от 20.06.2016
427 | 2 | ТП-2П-1138 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-06-20 15:20 | 2016-06-20 17:59 | 2016-06-20 17:59 | 2:39 | - | Повреждение НН | №609 от 20.06.2016
428 | 3 | ТП-3555 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-20 12:01 | 2016-06-20 12:50 | 2016-06-20 12:50 | 0:49 | - | Повреждение НН | №608 от 20.06.2016
429 | 3 | ЦП-ПС Южная - 110/6 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 16 | 141 | 0 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0 | 9 | 76 | 80 | 3 | 3 | 86 | 0 | 0 | 86 | 2016-06-20 06:45 | 2016-06-20 16:56 | 2016-06-20 06:56 | 0:11 | - | Акт расследования | №124 от 20.06.2016
430 | 3 | ТП-3555 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-19 15:20 | 2016-06-19 16:25 | 2016-06-19 16:25 | 1:05 | - | Повреждение НН | №606 от 19.06.2016
431 | 1 | ЦП-ПС Северная - 110/10 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 23 | 1228 | 0 | 0 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1183 | 1182 | 6 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 1188 | 2016-06-19 10:32 | 2016-06-21 15:58 | 2016-06-19 12:06 | 1:34 | - | Акт расследования | №74 от 19.06.2016
432 | 3 | ТП-3053 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 2016-06-18 10:47 | 2016-06-18 11:09 | 2016-06-18 11:09 | 0:22 | - | Повреждение НН | №603 от 18.06.2016
433 | 1 | ЦП-ПС Северная - 110/10 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-18 05:49 | 2016-06-18 07:26 | 2016-06-18 06:53 | 1:04 | - | Акт расследования | №73 от 18.06.2016
434 | 1 | РП-111Н | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 13 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2016-06-17 15:31 | 2016-07-21 09:06 | 2016-06-17 16:04 | 0:33 | - | Акт расследования | №72 от 17.06.2016
435 | 3 | ТП-3841 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-06-16 18:56 | 2016-06-16 21:17 | 2016-06-16 21:17 | 2:21 | - | Повреждение НН | №601 от 16.06.2016
436 | 4 | ТП-4122 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-06-16 15:35 | 2016-06-16 16:07 | 2016-06-16 16:07 | 0:32 | - | Повреждение НН | №129 от 16.06.2016
437 | 2 | ТП-2795 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-16 15:23 | 2016-06-16 16:26 | 2016-06-16 16:26 | 1:03 | - | Повреждение НН | №600 от 16.06.2016
438 | 2 | ЦП-ПС Свияга - 110/6 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 34 | 567 | 2 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 17 | 339 | 338 | 17 | 2 | 356 | 1 | 0 | 357 | 2016-06-15 13:20 | 2016-06-24 16:51 | 2016-06-15 14:09 | 0:49 | - | Акт расследования | №71 от 15.06.2016
439 | 2 | РП-220 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 22 | 2016-06-15 13:16 | 2016-06-22 17:00 | 2016-06-15 14:35 | 1:19 | - | Акт расследования | №70 от 15.06.2016
440 | 2 | ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 61 | 275 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 21 | 170 | 174 | 17 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 2016-06-15 11:00 | 2016-06-17 16:49 | 2016-06-15 11:45 | 0:45 | - | Акт расследования | №69 от 15.06.2016
441 | 4 | РП-518 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-14 20:30 | 2016-06-14 21:10 | 2016-06-14 21:10 | 0:40 | - | Повреждение НН | №126 от 14.06.2016
442 | 3 | ТП-3П-1340 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-14 19:53 | 2016-06-14 21:20 | 2016-06-14 21:20 | 1:27 | - | Повреждение НН | №593 от 14.06.2016
443 | 4 | ТП-4049 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-14 11:10 | 2016-06-14 11:30 | 2016-06-14 11:30 | 0:20 | - | Повреждение НН | №125 от 14.06.2016
444 | 1 | ТП-1915 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 2016-06-14 07:57 | 2016-06-14 09:14 | 2016-06-14 09:14 | 1:17 | - | Повреждение НН | №592 от 14.06.2016
445 | 2 | ТП-2956 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-13 11:05 | 2016-06-13 13:57 | 2016-06-13 13:57 | 2:52 | - | Повреждение НН | №590 от 13.06.2016
446 | 1 | ТП-1146 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-13 10:20 | 2016-06-13 11:44 | 2016-06-13 11:44 | 1:24 | - | Повреждение НН | №588 от 13.06.2016
447 | 1 | ТП-1511 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 2016-06-12 20:24 | 2016-06-12 22:11 | 2016-06-12 22:11 | 1:47 | - | Повреждение НН | №586 от 12.06.2016
448 | 2 | ТП-2795 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-12 18:20 | 2016-06-12 18:41 | 2016-06-12 18:41 | 0:21 | - | Повреждение НН | №585 от 12.06.2016
449 | 2 | ТП-2П-1138 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2016-06-12 12:01 | 2016-06-12 12:30 | 2016-06-12 12:30 | 0:29 | - | Повреждение НН | №584 от 12.06.2016
450 | 1 | ТП-1782 | РП/ТП/ПП | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 31 | 466 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 6 | 437 | 439 | 4 | 0 | 443 | 0 | 0 | 443 | 2016-06-11 06:46 | 2016-06-11 07:44 | 2016-06-11 07:41 | 0:55 | - | Акт расследования | №188 от 11.06.2016
451 | 3 | ТП-3438 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-06-10 19:15 | 2016-06-10 21:02 | 2016-06-10 21:02 | 1:47 | - | Повреждение НН | №571 от 10.06.2016
452 | 1 | ТП-1822 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-10 14:00 | 2016-06-10 15:56 | 2016-06-10 15:56 | 1:56 | - | Повреждение НН | №368 от 10.06.2016
453 | 1 | ТП-1822 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2016-06-10 14:00 | 2016-06-10 15:56 | 2016-06-10 15:56 | 1:56 | - | Повреждение НН | №568 от 10.06.2016
454 | 2 | ТП-2243 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 127 | 0 | 0 | 126 | 1 | 0 | 127 | 2016-06-10 11:59 | 2016-09-15 15:21 | 2016-06-10 13:26 | 1:27 | - | Повреждение НН | №567 от 10.06.2016
455 | 4 | ТП-4181 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-06-09 18:56 | 2016-06-09 19:20 | 2016-06-09 19:20 | 0:24 | - | Повреждение НН | №118 от 09.06.2016
456 | 1 | ТП-1146 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-09 08:34 | 2016-06-09 09:39 | 2016-06-09 09:39 | 1:06 | - | Повреждение НН | №562 от 09.06.2016
457 | 4 | ТП-4129 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-08 16:07 | 2016-06-08 16:25 | 2016-06-08 16:25 | 0:18 | - | Повреждение НН | №117 от 08.06.2016
458 | 4 | ТП-4005Н | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-08 14:26 | 2016-06-08 15:15 | 2016-06-08 15:15 | 0:49 | - | Повреждение НН | №115 от 08.06.2016
459 | 1 | ТП-1031 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-08 13:17 | 2016-10-26 14:35 | 2016-06-08 16:07 | 2:50 | - | Повреждение НН | №559 от 08.06.2016
460 | 1 | ТП-1145 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-07 19:20 | 2016-06-07 20:52 | 2016-06-07 20:52 | 1:32 | - | Повреждение НН | №555 от 07.06.2016
461 | 4 | ТП-4132 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-07 19:04 | 2016-06-07 21:40 | 2016-06-07 21:40 | 2:36 | - | Повреждение НН | №114 от 07.06.2016
462 | 3 | ТП-3105 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-06-07 17:33 | 2016-06-07 18:22 | 2016-06-07 18:22 | 0:49 | - | Повреждение НН | №553 от 07.06.2016
463 | 2 | ТП-2538 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2016-06-06 21:23 | 2016-06-14 13:08 | 2016-06-06 23:04 | 1:41 | - | Повреждение НН | №546 от 06.06.2016
464 | 2 | ЦП-ПС Отрада - 110/10 | ВЛ/СИП | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 2016-06-06 19:31 | 2016-06-07 00:58 | 2016-06-06 21:58 | 2:27 | - | Акт расследования | №187 от 06.06.2016
465 | 2 | ТП-2379 | Прочие | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-06-06 17:46 | 2016-07-01 08:46 | 2016-06-06 19:19 | 1:33 | - | Повреждение НН | №544 от 06.06.2016
466 | 3 | ТП-3462 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 2016-06-06 13:21 | 2016-06-06 14:12 | 2016-06-06 14:12 | 0:51 | - | Повреждение НН | №542 от 06.06.2016
467 | 3 | ТП-3451 | Прочие | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-06 12:30 | 2016-07-06 11:26 | 2016-06-06 15:03 | 2:33 | - | Повреждение НН | №541 от 06.06.2016
468 | 4 | РП-404 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 220 | 0 | 0 | 224 | 0 | 1 | 0 | 1 | 183 | 183 | 2 | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 | 2016-06-06 03:45 | 2016-06-06 04:36 | 2016-06-06 04:36 | 0:51 | - | Акт расследования | №208 от 06.06.2016
469 | 1 | ТП-1100 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-05 13:20 | 2016-06-05 15:14 | 2016-06-05 15:14 | 1:54 | - | Повреждение НН | №537 от 05.06.2016
470 | 4 | ТП-4176 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-04 19:03 | 2016-06-04 19:27 | 2016-06-04 19:27 | 0:24 | - | Повреждение НН | №113 от 04.06.2016
471 | 3 | ТП-3427 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-06-04 08:13 | 2016-06-04 10:02 | 2016-06-04 10:02 | 1:49 | - | Повреждение НН | №533 от 04.06.2016
472 | 1 | ТП-1511 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-03 18:41 | 2016-06-03 21:18 | 2016-06-03 21:18 | 2:37 | - | Повреждение НН | №532 от 03.06.2016
473 | 4 | РП-401 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2016-06-03 17:53 | 2016-06-03 18:37 | 2016-06-03 18:37 | 0:44 | - | Акт расследования | №186 от 03.06.2016
474 | 3 | ЦП-ПС Белый ключ - 110/6 | ВЛ/СИП | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2016-06-03 17:30 | 2016-06-10 16:24 | 2016-06-03 23:33 | 6:03 | - | Акт расследования | №68 от 03.06.2016
475 | 2 | ТП-2737 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-06-03 15:00 | 2016-06-03 18:03 | 2016-06-03 18:03 | 3:03 | - | Повреждение НН | №530 от 03.06.2016
476 | 1 | ТП-1502 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-03 14:35 | 2016-06-03 17:48 | 2016-06-03 17:48 | 3:13 | - | Повреждение НН | №529 от 03.06.2016
477 | 2 | РП-226 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 174 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 5 | 92 | 89 | 8 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 2016-06-03 13:11 | 2016-06-10 13:10 | 2016-06-03 14:33 | 1:22 | - | Акт расследования | №67 от 03.06.2016
478 | 2 | РП-223 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 11 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2016-06-03 13:10 | 2016-06-10 13:11 | 2016-06-03 14:19 | 1:09 | - | Акт расследования | №66 от 03.06.2016
479 | 3 | ТП-3451 | Прочие | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-03 08:30 | 2016-06-03 13:32 | 2016-06-03 09:15 | 0:45 | - | Повреждение НН | №526 от 03.06.2016
480 | 1 | ТП-1120 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-02 19:12 | 2016-06-02 21:22 | 2016-06-02 21:22 | 2:10 | - | Повреждение НН | №524 от 02.06.2016
481 | 1 | ТП-1037 | Прочие | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2016-06-02 17:13 | 2016-06-02 17:50 | 2016-06-02 17:50 | 0:37 | - | Повреждение НН | №523 от 02.06.2016
482 | 3 | РП-316 | РП/ТП/ПП | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 113 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 44 | 4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 2016-06-02 16:13 | 2016-06-02 07:11 | 2016-06-02 17:54 | 1:41 | - | Акт расследования | №65 от 02.06.2016
483 | 1 | ТП-1212 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-01 14:26 | 2016-06-01 15:09 | 2016-06-01 15:09 | 0:43 | - | Повреждение НН | №517 от 01.06.2016
484 | 3 | ТП-3024 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 2016-05-31 08:14 | 2016-05-31 12:07 | 2016-05-31 12:07 | 3:53 | - | Повреждение НН | №513 от 31.05.2016
485 | 2 | ТП-2689 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-05-31 04:29 | 2016-05-31 05:19 | 2016-05-31 05:19 | 0:50 | - | Повреждение НН | №511 от 31.05.2016
486 | 1 | РП-109 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 23 | 256 | 0 | 0 | 281 | 0 | 1 | 0 | 8 | 173 | 168 | 9 | 5 | 182 | 0 | 0 | 182 | 2016-05-31 04:05 | 2016-06-03 16:23 | 2016-05-31 05:06 | 1:01 | - | Акт расследования | №64 от 31.05.2016
487 | 1 | РП-106 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 7 | 107 | 0 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62 | 62 | 5 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 2016-05-31 04:04 | 2016-06-03 16:24 | 2016-05-31 05:05 | 1:01 | - | Акт расследования | №204 от 31.05.2016
488 | 1 | ТП-1918 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016-05-29 14:56 | 2016-05-29 16:04 | 2016-05-29 16:04 | 1:08 | - | Повреждение НН | №508 от 29.05.2016
489 | 3 | ТП-3949 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-05-29 13:27 | 2016-05-29 14:00 | 2016-05-29 14:00 | 0:33 | - | Повреждение НН | №507 от 29.05.2016
490 | 1 | ТП-1064А | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-05-29 12:50 | 2016-05-29 13:30 | 2016-05-29 13:30 | 0:40 | - | Повреждение НН | №506 от 29.05.2016
491 | 2 | ТП-2224 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-05-28 22:20 | 2016-05-28 22:40 | 2016-05-28 22:40 | 0:20 | - | Повреждение НН | №504 от 28.05.2016
492 | 3 | РП-310 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 1 | 65 | 63 | 4 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 2016-05-27 14:55 | 2016-05-31 15:48 | 2016-05-27 16:08 | 1:13 | - | Акт расследования | №63 от 27.05.2016
493 | 4 | РП-514 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 13 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2016-05-27 04:45 | 2016-05-27 06:07 | 2016-05-27 06:07 | 1:22 | - | Акт расследования | №62 от 27.05.2016
494 | 2 | ТП-2258 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-05-26 16:09 | 2016-05-26 16:43 | 2016-05-26 16:43 | 0:34 | - | Повреждение НН | №495 от 26.05.2016
495 | 4 | РП-516 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 53 | 39 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29 | 40 | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 2016-05-26 03:16 | 2016-05-26 04:11 | 2016-05-26 04:11 | 0:55 | - | Акт расследования | №61 от 26.05.2016
496 | 4 | ТП-5003 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 52 | 49 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 19 | 33 | 49 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 2016-05-25 18:31 | 2016-05-25 18:59 | 2016-05-25 18:59 | 0:28 | - | Акт расследования | №60 от 25.05.2016
497 | 2 | ТП-2261 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-05-25 13:26 | 2016-05-25 13:38 | 2016-05-25 13:38 | 0:12 | - | Повреждение НН | №492 от 25.05.2016
498 | 1 | ТП-1304 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2016-05-25 11:46 | 2016-05-25 13:45 | 2016-05-25 13:45 | 1:59 | - | Повреждение НН | №491 от 25.05.2016
499 | 1 | ТП-1505 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-05-24 08:36 | 2016-05-24 10:39 | 2016-05-24 10:39 | 2:03 | - | Повреждение НН | №490 от 24.05.2016
500 | 4 | РП-402 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 210 | 0 | 0 | 212 | 0 | 1 | 0 | 3 | 193 | 195 | 2 | 0 | 197 | 0 | 0 | 197 | 2016-05-23 14:53 | 2016-05-23 15:45 | 2016-05-23 15:45 | 0:52 | - | Акт расследования | №59 от 23.05.2016
501 | 2 | ТП-2382 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 2016-05-23 12:57 | 2016-05-23 15:11 | 2016-05-23 15:11 | 2:14 | - | Повреждение НН | №488 от 23.05.2016
502 | 4 | ТП-4120 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-05-20 19:00 | 2016-05-20 21:37 | 2016-05-20 21:37 | 2:37 | - | Повреждение НН | №105 от 20.05.2016
503 | 3 | РП-307 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 651 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 2 | 634 | 636 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 636 | 2016-05-20 12:33 | 2016-05-24 14:00 | 2016-05-20 13:38 | 1:05 | - | Акт расследования | №58 от 20.05.2016
504 | 1 | ТП-1135 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-05-20 12:24 | 2016-05-30 14:33 | 2016-05-20 15:00 | 2:36 | - | Повреждение НН | №481 от 20.05.2016
505 | 2 | ТП-2688 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-05-20 10:40 | 2016-05-20 12:59 | 2016-05-20 12:59 | 2:19 | - | Повреждение НН | №480 от 20.05.2016
506 | 2 | ТП-2788 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-05-19 14:05 | 2016-05-19 14:46 | 2016-05-19 14:46 | 0:41 | - | Повреждение НН | №478 от 19.05.2016
507 | 2 | ТП-2654 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-05-19 10:15 | 2016-05-19 10:38 | 2016-05-19 10:38 | 0:23 | - | Повреждение НН | №477 от 19.05.2016
508 | 4 | ЦП-ЦЭС ПС Заволжская - 110/6 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 21 | 547 | 0 | 0 | 569 | 0 | 1 | 0 | 10 | 427 | 429 | 9 | 0 | 438 | 0 | 0 | 438 | 2016-05-18 14:46 | 2016-05-18 15:40 | 2016-05-18 15:40 | 0:54 | - | Акт расследования | №57 от 18.05.2016
509 | 2 | ЦП-ПС Отрада - 110/10 | ВЛ/СИП | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2016-05-17 15:13 | 2016-05-31 07:56 | 2016-05-17 18:16 | 3:03 | - | Акт расследования | №56 от 17.05.2016
510 | 2 | ТП-2545 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-05-16 16:40 | 2016-05-16 18:51 | 2016-05-16 18:51 | 2:11 | - | Повреждение НН | №471 от 16.05.2016
511 | 3 | РП-346 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 7 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 118 | 0 | 0 | 115 | 3 | 0 | 118 | 2016-05-16 14:56 | 2016-05-19 07:05 | 2016-05-16 16:25 | 1:29 | - | Акт расследования | №55 от 16.05.2016
512 | 1 | ТП-1331 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2016-05-15 13:01 | 2016-05-15 15:37 | 2016-05-15 15:37 | 2:36 | - | Повреждение НН | №467 от 15.05.2016
513 | 1 | РП-108 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 498 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 474 | 470 | 6 | 0 | 476 | 0 | 0 | 476 | 2016-05-15 06:30 | 2016-05-16 17:01 | 2016-05-15 07:47 | 1:17 | - | Акт расследования | №54 от 15.05.2016
514 | 1 | ТП-1819 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-05-14 08:17 | 2016-05-14 09:29 | 2016-05-14 09:29 | 1:12 | - | Повреждение НН | №461 от 14.05.2016
515 | 1 | РП-111Н | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 47 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 28 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 2016-05-14 01:53 | 2016-05-24 17:00 | 2016-05-14 02:57 | 1:04 | - | Акт расследования | №53 от 14.05.2016
516 | 1 | ТП-1211 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-05-13 17:30 | 2016-05-13 18:03 | 2016-05-13 18:03 | 0:33 | - | Повреждение НН | №458 от 13.05.2016
517 | 1 | ТП-1782 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-05-13 15:37 | 2016-05-13 18:00 | 2016-05-13 18:00 | 2:23 | - | Повреждение НН | №457 от 13.05.2016
518 | 1 | ТП-1144 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-05-13 11:30 | 2016-05-13 14:32 | 2016-05-13 14:32 | 3:02 | - | Повреждение НН | №454 от 13.05.2016
519 | 1 | ТП-1511 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-05-13 11:07 | 2016-05-13 15:05 | 2016-05-13 15:05 | 3:58 | - | Повреждение НН | №452 от 13.05.2016
520 | 1 | ТП-1820 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-05-13 09:37 | 2016-05-13 10:33 | 2016-05-13 10:33 | 0:56 | - | Повреждение НН | №450 от 13.05.2016
521 | 1 | ТП-1918 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 2016-05-13 07:17 | 2016-05-13 08:35 | 2016-05-13 08:35 | 1:18 | - | Повреждение НН | №444 от 13.05.2016
522 | 4 | ЦП-ПС Восточная - 110/10 | РП/ТП/ПП | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 1615 | 0 | 0 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1593 | 1593 | 3 | 0 | 1596 | 0 | 0 | 1596 | 2016-05-13 05:16 | 2016-05-13 08:15 | 2016-05-13 08:15 | 2:59 | - | Акт расследования | №51 от 13.05.2016
523 | 4 | РП-402 | ВЛ/СИП | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 962 | 0 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 5 | 955 | 956 | 4 | 0 | 960 | 0 | 0 | 960 | 2016-05-13 05:15 | 2016-05-13 07:12 | 2016-05-13 07:12 | 1:57 | - | Акт расследования | №52 от 13.05.2016
524 | 3 | ТП-3237 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-05-13 02:12 | 2016-05-13 03:10 | 2016-05-13 03:10 | 0:58 | - | Повреждение НН | №442 от 13.05.2016
525 | 2 | ТП-2697 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-05-12 19:19 | 2016-05-12 21:10 | 2016-05-12 21:10 | 1:51 | - | Повреждение НН | №440 от 12.05.2016
526 | 2 | ТП-2П-1106 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-05-12 16:57 | 2016-05-12 17:55 | 2016-05-12 17:55 | 0:58 | - | Повреждение НН | №439 от 12.05.2016
527 | 1 | ТП-1817 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 907 | 0 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 3 | 855 | 853 | 5 | 0 | 858 | 0 | 0 | 858 | 2016-05-12 07:16 | 2016-05-16 11:37 | 2016-05-12 08:59 | 1:43 | - | Акт расследования | №50 от 12.05.2016
528 | 2 | ТП-2232 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-05-11 18:51 | 2016-05-11 20:42 | 2016-05-11 20:42 | 1:51 | - | Повреждение НН | №435 от 11.05.2016
529 | 1 | ТП-1819 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 2016-05-11 12:46 | 2016-05-11 13:30 | 2016-05-11 13:30 | 0:44 | - | Повреждение НН | №434 от 11.05.2016
530 | 2 | РП-213 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 106 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 55 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 2016-05-11 11:21 | 2016-05-18 09:53 | 2016-05-11 12:02 | 0:41 | - | Акт расследования | №49 от 11.05.2016
531 | 4 | ТП-4080 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-05-11 00:06 | 2016-05-11 00:55 | 2016-05-11 00:55 | 0:49 | - | Повреждение НН | №95 от 11.05.2016
532 | 3 | ТП-3466 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-05-09 12:10 | 2016-05-09 13:34 | 2016-05-09 13:34 | 1:24 | - | Повреждение НН | №425 от 09.05.2016
533 | 1 | ТП-1819 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-05-08 18:21 | 2016-05-08 19:00 | 2016-05-08 19:00 | 0:39 | - | Повреждение НН | №422 от 08.05.2016
534 | 3 | ТП-3П-1340 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-05-08 13:01 | 2016-05-08 16:30 | 2016-05-08 16:30 | 3:29 | - | Повреждение НН | №421 от 08.05.2016
535 | 1 | ТП-1820 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 2016-05-07 15:02 | 2016-05-07 16:44 | 2016-05-07 16:44 | 1:42 | - | Повреждение НН | №419 от 07.05.2016
536 | 3 | ЦП-ПС Южная - 110/6 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 105 | 0 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 3 | 80 | 82 | 2 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 2016-05-07 12:39 | 2016-05-17 12:35 | 2016-05-07 13:05 | 0:26 | - | Акт расследования | №48 от 07.05.2016
537 | 4 | ТП-4177 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-05-06 13:03 | 2016-05-06 13:46 | 2016-05-06 13:46 | 0:43 | - | Повреждение НН | №92 от 06.05.2016
538 | 4 | ТП-4004Н | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-05-05 20:31 | 2016-05-05 21:20 | 2016-05-05 21:20 | 0:49 | - | Повреждение НН | №91 от 05.05.2016
539 | 2 | ТП-2525 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2016-05-05 13:29 | 2016-05-05 14:03 | 2016-05-05 14:03 | 0:34 | - | Повреждение НН | №411 от 05.05.2016
540 | 1 | ТП-1082 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-05-04 15:05 | 2016-05-04 15:35 | 2016-05-04 15:35 | 0:30 | - | Повреждение НН | №408 от 04.05.2016
541 | 4 | ТП-4132 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2016-05-03 20:46 | 2016-05-03 22:10 | 2016-05-03 22:10 | 1:24 | - | Повреждение НН | №90 от 03.05.2016
542 | 1 | ТП-1П-1116 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-05-02 14:41 | 2016-05-02 17:45 | 2016-05-02 17:45 | 3:04 | - | Повреждение НН | №404 от 02.05.2016
543 | 2 | ТП-2П-4 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-05-02 09:52 | 2016-05-02 11:14 | 2016-05-02 11:14 | 1:22 | - | Повреждение НН | №403 от 02.05.2016
544 | 1 | РП-111Н | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 3 | 0 | 9 | 46 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32 | 30 | 6 | 1 | 37 | 0 | 0 | 37 | 2016-05-01 04:38 | 2016-05-13 13:36 | 2016-05-01 05:30 | 0:52 | - | Акт расследования | №47 от 01.05.2016
545 | 1 | ТП-1734 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-04-28 17:40 | 2016-04-28 19:00 | 2016-04-28 19:00 | 1:20 | - | Повреждение НН | №393 от 28.04.2016
546 | 1 | ТП-1820 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 2016-04-28 17:17 | 2016-04-28 18:52 | 2016-04-28 18:52 | 1:35 | - | Повреждение НН | №392 от 28.04.2016
547 | 1 | ТП-1138 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-04-28 16:30 | 2016-04-28 18:15 | 2016-04-28 18:15 | 1:45 | - | Повреждение НН | №391 от 28.04.2016
548 | 1 | РП-137 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 12 | 150 | 0 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 6 | 132 | 133 | 6 | 0 | 139 | 0 | 0 | 139 | 2016-04-28 16:15 | 2016-04-28 17:20 | 2016-04-28 17:11 | 0:56 | - | Акт расследования | №185 от 28.04.2016
549 | 2 | ЦП-ПС Свияга - 110/6 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 57 | 279 | 0 | 0 | 336 | 0 | 2 | 0 | 16 | 138 | 129 | 25 | 2 | 156 | 0 | 0 | 156 | 2016-04-28 14:31 | 2016-05-17 09:54 | 2016-04-28 15:20 | 0:49 | - | Акт расследования | №46 от 28.04.2016
550 | 1 | ТП-1122 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-04-28 11:05 | 2016-04-28 12:58 | 2016-04-28 12:58 | 1:53 | - | Повреждение НН | №390 от 28.04.2016
551 | 2 | ТП-2224 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-04-27 18:06 | 2016-04-27 18:33 | 2016-04-27 18:33 | 0:27 | - | Повреждение НН | №389 от 27.04.2016
552 | 2 | ТП-2224 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | 2016-04-26 21:10 | 2016-06-02 16:55 | 2016-04-26 21:43 | 0:33 | - | Повреждение НН | №383 от 26.04.2016
553 |  | ТП-КНС-4-11 | ВЛ/СИП | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 416 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 416 | 2016-04-26 15:36 | 2016-04-26 17:21 | 2016-04-26 17:21 | 1:45 | - | Акт расследования | №184 от 26.04.2016
554 | 4 | РП-401 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 2016-04-26 15:31 | 2016-04-26 16:06 | 2016-04-26 16:06 | 0:35 | - | Акт расследования | №45 от 26.04.2016
555 | 3 | ТП-3489 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 2016-04-26 03:22 | 2016-04-28 12:27 | 2016-04-26 03:53 | 0:31 | - | Акт расследования | №206 от 26.04.2016
556 | 3 | ТП-3362 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-04-25 15:24 | 2016-04-25 17:28 | 2016-04-25 17:28 | 2:04 | - | Повреждение НН | №381 от 25.04.2016
557 | 1 | ТП-1114 | РП/ТП/ПП | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-04-25 09:15 | 2016-04-28 15:07 | 2016-04-25 10:41 | 1:26 | - | Акт расследования | №207 от 25.04.2016
558 | 3 | ТП-3421 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-04-24 12:13 | 2016-04-24 12:57 | 2016-04-24 12:57 | 0:44 | - | Повреждение НН | №378 от 24.04.2016
559 | 1 | ТП-1878 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-04-24 08:20 | 2016-04-24 12:33 | 2016-04-24 12:33 | 4:13 | - | Повреждение НН | №376 от 24.04.2016
560 | 2 | ТП-2262 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-04-23 21:32 | 2016-04-23 22:16 | 2016-04-23 22:16 | 0:44 | - | Повреждение НН | №374 от 23.04.2016
561 | 2 | ТП-2П-14 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2016-04-23 20:26 | 2016-04-23 21:29 | 2016-04-23 21:29 | 1:03 | - | Повреждение НН | №373 от 23.04.2016
562 | 4 | ТП-4002 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-04-23 20:15 | 2016-04-23 20:45 | 2016-04-23 20:45 | 0:30 | - | Повреждение НН | №82 от 23.04.2016
563 | 4 | ТП-5173 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-04-23 09:47 | 2016-04-23 11:05 | 2016-04-23 11:05 | 1:18 | - | Повреждение НН | №80 от 23.04.2016
564 | 4 | ТП-5173 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-04-22 17:16 | 2016-04-22 17:40 | 2016-04-22 17:40 | 0:24 | - | Повреждение НН | №79 от 22.04.2016
565 | 4 | ТП-4098 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-04-21 20:46 | 2016-04-21 22:07 | 2016-04-21 22:07 | 1:21 | - | Повреждение НН | №77 от 21.04.2016
566 | 4 | ТП-5173 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-04-20 14:01 | 2016-04-20 14:30 | 2016-04-20 14:30 | 0:29 | - | Повреждение НН | №76 от 20.04.2016
567 | 4 | ТП-4136 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-04-20 10:11 | 2016-04-20 11:09 | 2016-04-20 11:09 | 0:58 | - | Повреждение НН | №75 от 20.04.2016
568 | 2 | РП-203 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 2016-04-19 11:41 | 2016-04-22 17:04 | 2016-04-19 13:23 | 1:42 | - | Акт расследования | №205 от 19.04.2016
569 | 3 | РП-310 | КЛ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-04-19 08:37 | 2016-04-19 09:16 | 2016-04-19 09:16 | 0:39 | - | Повреждение НН | №358 от 19.04.2016
570 | 2 | ТП-2581 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-04-18 15:07 | 2016-04-18 15:36 | 2016-04-18 15:36 | 0:29 | - | Повреждение НН | №356 от 18.04.2016
571 | 1 | РП-108 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 8 | 59 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48 | 51 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 2016-04-18 08:50 | 2016-04-22 11:18 | 2016-04-18 09:32 | 0:42 | - | Акт расследования | №43 от 18.04.2016
572 | 3 | ТП-3105 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-04-17 14:05 | 2016-04-17 16:00 | 2016-04-17 16:00 | 1:55 | - | Повреждение НН | №354 от 17.04.2016
573 | 3 | ТП-3441 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-04-16 21:34 | 2016-04-16 22:28 | 2016-04-16 22:28 | 0:54 | - | Повреждение НН | №352 от 16.04.2016
574 | 1 | ТП-1503 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-04-16 14:16 | 2016-04-16 15:00 | 2016-04-16 15:00 | 0:44 | - | Повреждение НН | №351 от 16.04.2016
575 | 4 | ТП-4174 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-04-16 11:25 | 2016-04-16 12:37 | 2016-04-16 12:37 | 1:12 | - | Повреждение НН | №71 от 16.04.2016
576 | 2 | ЦП-ПС Отрада - 110/10 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 2016-04-13 17:19 | 2016-04-15 17:19 | 2016-04-13 19:18 | 1:59 | - | Акт расследования | №44 от 13.04.2016
577 | 3 | ТП-3618 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2016-04-13 14:33 | 2016-04-13 15:12 | 2016-04-13 15:12 | 0:39 | - | Повреждение НН | №344 от 13.04.2016
578 | 3 | ТП-3023 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2016-04-12 15:36 | 2016-04-12 17:00 | 2016-04-12 17:00 | 1:24 | - | Повреждение НН | №341 от 12.04.2016
579 | 1 | ТП-1134 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-04-11 10:55 | 2016-04-11 14:33 | 2016-04-11 14:33 | 3:38 | - | Повреждение НН | №337 от 11.04.2016
580 | 2 | ТП-2359 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-04-09 17:08 | 2016-04-09 18:40 | 2016-04-09 18:40 | 1:32 | - | Повреждение НН | №335 от 09.04.2016
581 | 2 | ТП-2233 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 2016-04-09 16:41 | 2016-05-12 09:15 | 2016-04-09 17:50 | 1:09 | - | Повреждение НН | №334 от 09.04.2016
582 | 4 | ТП-4135 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-04-09 16:13 | 2016-04-09 17:12 | 2016-04-09 17:12 | 0:59 | - | Повреждение НН | №70 от 09.04.2016
583 | 4 | ТП-4122 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-04-07 18:39 | 2016-04-07 21:40 | 2016-04-07 21:40 | 3:01 | - | Повреждение НН | №68 от 07.04.2016
584 | 3 | РП-336 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2016-04-06 21:47 | 2016-04-08 08:28 | 2016-04-06 22:16 | 0:29 | - | Акт расследования | №42 от 06.04.2016
585 | 3 | ЦП-ПС Южная - 110/6 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 23 | 1066 | 0 | 0 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 8 | 955 | 958 | 4 | 1 | 963 | 0 | 0 | 963 | 2016-04-06 19:24 | 2016-04-08 08:31 | 2016-04-06 20:07 | 0:43 | - | Акт расследования | №41 от 06.04.2016
586 | 4 | ТП-4037 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-04-06 13:53 | 2016-04-06 14:48 | 2016-04-06 14:48 | 0:55 | - | Повреждение НН | №66 от 06.04.2016
587 | 4 | РП-515 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-04-06 10:10 | 2016-04-06 10:39 | 2016-04-06 10:39 | 0:29 | - | Повреждение НН | №65 от 06.04.2016
588 | 1 | ТП-1092 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-04-06 09:10 | 2016-04-06 11:01 | 2016-04-06 11:01 | 1:51 | - | Повреждение НН | №326 от 06.04.2016
589 | 2 | РП-223 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 109 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 7 | 56 | 55 | 8 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 2016-04-06 02:08 | 2016-04-12 07:57 | 2016-04-06 02:34 | 0:26 | - | Акт расследования | №40 от 06.04.2016
590 | 1 | ТП-1146 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-04-03 21:14 | 2016-04-03 21:45 | 2016-04-03 21:45 | 0:31 | - | Повреждение НН | №322 от 03.04.2016
591 | 1 | ТП-1019 | КЛ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-04-03 19:13 | 2016-04-18 11:06 | 2016-04-03 20:52 | 1:39 | - | Повреждение НН | №321 от 03.04.2016
592 | 2 | ЦП-ПС Ульяновская 220/6 Новое ЗРУ-6кВ | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 55 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 26 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 2016-04-03 05:01 | 2016-04-08 07:55 | 2016-04-03 05:31 | 0:30 | - | Акт расследования | №39 от 03.04.2016
593 | 3 | ТП-3465 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2016-04-02 17:58 | 2016-05-06 11:55 | 2016-04-02 21:00 | 3:02 | - | Повреждение НН | №319 от 02.04.2016
594 | 3 | ТП-3368 | КЛ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-04-02 16:47 | 2016-04-04 13:24 | 2016-04-02 19:17 | 2:30 | - | Повреждение НН | №318 от 02.04.2016
595 | 2 | ТП-2214 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 2016-03-31 07:02 | 2016-03-31 07:42 | 2016-03-31 07:42 | 0:40 | - | Повреждение НН | №308 от 31.03.2016
596 | 1 | ТП-1145 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-30 20:20 | 2016-03-30 21:03 | 2016-03-30 21:03 | 0:43 | - | Повреждение НН | №306 от 30.03.2016
597 | 4 | ТП-5192 | КЛ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-30 16:10 | 2016-03-30 18:03 | 2016-03-30 18:03 | 1:53 | - | Повреждение НН | №63 от 30.03.2016
598 | 1 | ЦП-ПС Северная - 110/10 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 21 | 208 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 7 | 142 | 135 | 7 | 7 | 149 | 0 | 0 | 149 | 2016-03-29 20:26 | 2016-04-11 11:03 | 2016-03-29 22:45 | 2:18 | - | Акт расследования | №38 от 29.03.2016
599 | 1 | ТП-1917 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-29 11:28 | 2016-03-29 12:17 | 2016-03-29 12:17 | 0:49 | - | Повреждение НН | №302 от 29.03.2016
600 | 2 | ТП-2380 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-28 15:46 | 2016-03-28 18:01 | 2016-03-28 18:01 | 2:15 | - | Повреждение НН | №300 от 28.03.2016
601 | 2 | ТП-2593 | КЛ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-27 07:46 | 2016-04-04 08:32 | 2016-03-27 08:55 | 1:09 | - | Повреждение НН | №294 от 27.03.2016
602 | 1 | ТП-1119 | Прочие | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-26 11:30 | 2016-03-26 14:50 | 2016-03-26 14:50 | 3:20 | - | Повреждение НН | №289 от 26.03.2016
603 | 1 | ТП-1915 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 2016-03-26 06:03 | 2016-03-26 07:11 | 2016-03-26 07:11 | 1:08 | - | Повреждение НН | №287 от 26.03.2016
604 | 3 | ТП-3368 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-25 16:00 | 2016-03-25 16:45 | 2016-03-25 16:45 | 0:45 | - | Повреждение НН | №285 от 25.03.2016
605 | 1 | ТП-1509 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-03-24 21:10 | 2016-03-24 22:05 | 2016-03-24 22:05 | 0:55 | - | Повреждение НН | №283 от 24.03.2016
606 | 1 | ТП-1732 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2016-03-23 20:45 | 2016-03-23 23:17 | 2016-03-23 23:17 | 2:32 | - | Повреждение НН | №280 от 23.03.2016
607 | 1 | ТП-1511 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-03-23 19:30 | 2016-03-23 20:58 | 2016-03-23 20:58 | 1:28 | - | Повреждение НН | №278 от 23.03.2016
608 | 1 | ТП-1732 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-03-23 17:31 | 2016-03-23 18:21 | 2016-03-23 18:21 | 0:50 | - | Повреждение НН | №277 от 23.03.2016
609 | 1 | ТП-1732 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-23 15:06 | 2016-03-23 16:48 | 2016-03-23 16:48 | 1:42 | - | Повреждение НН | №276 от 23.03.2016
610 | 3 | ЦП-ПС Центральная - 110/10 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-03-23 11:36 | 2016-03-29 07:19 | 2016-03-23 13:18 | 1:42 | - | Акт расследования | №37 от 23.03.2016
611 | 3 | ТП-3103 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016-03-22 17:20 | 2016-03-22 19:08 | 2016-03-22 19:08 | 1:48 | - | Повреждение НН | №269 от 22.03.2016
612 | 4 | ТП-4018 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-21 20:01 | 2016-03-21 20:38 | 2016-03-21 20:38 | 0:37 | - | Повреждение НН | №59 от 21.03.2016
613 | 3 | ЦП-ПС Центральная - 110/10 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 111 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 70 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 2016-03-21 15:17 | 2016-03-22 07:26 | 2016-03-21 16:02 | 0:45 | - | Акт расследования | №36 от 21.03.2016
614 | 1 | ТП-1323 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-21 12:17 | 2016-03-21 14:15 | 2016-03-21 14:15 | 1:58 | - | Повреждение НН | №265 от 21.03.2016
615 | 3 | ТП-3442 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-03-20 14:28 | 2016-03-20 16:59 | 2016-03-20 16:59 | 2:31 | - | Повреждение НН | №260 от 20.03.2016
616 | 3 | ЦП-ПС Центральная - 110/10 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 5 | 0 | 31 | 569 | 0 | 0 | 605 | 0 | 5 | 0 | 12 | 441 | 444 | 14 | 0 | 458 | 0 | 0 | 458 | 2016-03-20 13:20 | 2016-03-21 07:30 | 2016-03-20 13:48 | 0:28 | - | Акт расследования | №35 от 20.03.2016
617 | 3 | ТП-3023 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-03-19 20:28 | 2016-03-19 20:57 | 2016-03-19 20:57 | 0:29 | - | Повреждение НН | №259 от 19.03.2016
618 | 2 | ТП-2379 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-18 10:18 | 2016-03-18 11:40 | 2016-03-18 11:40 | 1:22 | - | Повреждение НН | №258 от 18.03.2016
619 | 3 | ТП-3246 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 2016-03-16 16:35 | 2016-03-16 18:14 | 2016-03-16 18:14 | 1:39 | - | Повреждение НН | №255 от 16.03.2016
620 | 4 | ТП-4181 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-16 10:37 | 2016-03-16 11:00 | 2016-03-16 11:00 | 0:23 | - | Повреждение НН | №58 от 16.03.2016
621 | 1 | ТП-1918 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-03-15 19:15 | 2016-03-15 20:52 | 2016-03-15 20:52 | 1:37 | - | Повреждение НН | №251 от 15.03.2016
622 | 4 | ТП-4003 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-14 16:44 | 2016-03-14 17:26 | 2016-03-14 17:26 | 0:42 | - | Повреждение НН | №57 от 14.03.2016
623 | 4 | ТП-4170 | КЛ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-03-12 20:02 | 2016-03-12 20:45 | 2016-03-12 20:45 | 0:43 | - | Повреждение НН | №56 от 12.03.2016
624 | 2 | ТП-2582 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 2016-03-12 14:36 | 2016-03-12 15:50 | 2016-03-12 15:50 | 1:14 | - | Повреждение НН | №247 от 12.03.2016
625 | 3 | ТП-3053 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-12 10:10 | 2016-03-12 10:53 | 2016-03-12 10:53 | 0:43 | - | Повреждение НН | №245 от 12.03.2016
626 | 2 | ТП-2П-14 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2016-03-11 16:56 | 2016-03-11 18:25 | 2016-03-11 18:25 | 1:29 | - | Повреждение НН | №244 от 11.03.2016
627 | 3 | РП-307 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 65 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 2016-03-11 16:56 | 2016-03-15 07:28 | 2016-03-11 18:06 | 1:10 | - | Акт расследования | №183 от 11.03.2016
628 | 1 | ТП-1732 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 72 | 13 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 17 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 2016-03-11 13:09 | 2016-03-11 14:18 | 2016-03-11 14:18 | 1:09 | - | Повреждение НН | №243 от 11.03.2016
629 | 1 | ТП-1734 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 2016-03-11 03:15 | 2016-03-11 04:40 | 2016-03-11 04:40 | 1:25 | - | Повреждение НН | №241 от 11.03.2016
630 | 1 | ПП-1808 | РП/ТП/ПП | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 19 | 393 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 6 | 347 | 341 | 12 | 0 | 353 | 0 | 0 | 353 | 2016-03-10 22:52 | 2016-03-16 09:56 | 2016-03-11 02:57 | 4:05 | - | Акт расследования | №34 от 10.03.2016
631 | 1 | ТП-1331 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-10 13:31 | 2016-03-10 14:10 | 2016-03-10 14:10 | 0:39 | - | Повреждение НН | №239 от 10.03.2016
632 | 2 | ТП-2738 | Прочие | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016-03-10 08:41 | 2016-03-10 09:07 | 2016-03-10 09:07 | 0:26 | - | Повреждение НН | №237 от 10.03.2016
633 | 2 | РП-223 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 105 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 6 | 56 | 55 | 7 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 2016-03-09 06:25 | 2016-03-11 08:21 | 2016-03-09 07:41 | 1:16 | - | Акт расследования | №33 от 09.03.2016
634 | 1 | ТП-1014 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2016-03-08 13:10 | 2016-03-08 13:53 | 2016-03-08 13:53 | 0:43 | - | Повреждение НН | №236 от 08.03.2016
635 | 4 | ТП-4046 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-07 13:49 | 2016-03-07 14:27 | 2016-03-07 14:27 | 0:38 | - | Повреждение НН | №52 от 07.03.2016
636 | 1 | ТП-1022 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-03-07 09:36 | 2016-03-07 10:14 | 2016-03-07 10:14 | 0:38 | - | Повреждение НН | №233 от 07.03.2016
637 | 2 | РП-227 | РП/ТП/ПП | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 12 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2016-03-07 07:06 | 2016-03-09 08:13 | 2016-03-07 09:22 | 2:16 | - | Акт расследования | №32 от 07.03.2016
638 | 2 | ТП-2232 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-05 12:35 | 2016-03-05 13:39 | 2016-03-05 13:39 | 1:04 | - | Повреждение НН | №228 от 05.03.2016
639 | 3 | ТП-3496 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-04 20:30 | 2016-03-04 21:47 | 2016-03-04 21:47 | 1:17 | - | Повреждение НН | №227 от 04.03.2016
640 | 2 | РП-205 | КЛ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-03-04 17:40 | 2016-03-31 08:10 | 2016-03-04 20:12 | 2:32 | - | Повреждение НН | №226 от 04.03.2016
641 | 1 | ТП-1819 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-03 18:13 | 2016-03-03 18:59 | 2016-03-03 18:59 | 0:46 | - | Повреждение НН | №223 от 03.03.2016
642 | 3 | ЦП-ПС Южная - 110/6 | РП/ТП/ПП | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 19 | 755 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 6 | 676 | 680 | 1 | 1 | 682 | 0 | 0 | 682 | 2016-03-03 09:23 | 2016-03-03 11:00 | 2016-03-03 10:46 | 1:23 | - | Акт расследования | №31 от 03.03.2016
643 | 1 | ТП-1031 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-02 21:00 | 2016-03-02 22:00 | 2016-03-02 22:00 | 1:00 | - | Повреждение НН | №220 от 02.03.2016
644 | 2 | ТП-2233 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-03-02 14:26 | 2016-03-02 15:53 | 2016-03-02 15:53 | 1:28 | - | Повреждение НН | №219 от 02.03.2016
645 | 3 | ТП-3845 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 2016-02-29 15:30 | 2016-03-11 17:01 | 2016-02-29 15:58 | 0:28 | - | Повреждение НН | №217 от 29.02.2016
646 | 1 | ТП-1128 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-26 11:38 | 2016-02-26 12:33 | 2016-02-26 12:33 | 0:55 | - | Повреждение НН | №211 от 26.02.2016
647 | 1 | ЦП-ПС Северная - 110/10 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 19 | 274 | 0 | 0 | 295 | 0 | 1 | 0 | 8 | 235 | 236 | 6 | 2 | 244 | 0 | 0 | 244 | 2016-02-26 08:51 | 2016-03-03 13:41 | 2016-02-26 10:01 | 1:10 | - | Акт расследования | №30 от 26.02.2016
648 | 1 | ТП-1212 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2016-02-25 20:35 | 2016-02-25 21:44 | 2016-02-25 21:44 | 1:09 | - | Повреждение НН | №210 от 25.02.2016
649 | 4 | ТП-4002 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-25 19:45 | 2016-02-25 20:05 | 2016-02-25 20:05 | 0:20 | - | Повреждение НН | №47 от 25.02.2016
650 | 1 | ТП-1304 | Прочие | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-25 04:50 | 2016-02-25 07:21 | 2016-02-25 07:21 | 2:30 | - | Повреждение НН | №205 от 25.02.2016
651 | 3 | ЦП-ПС Южная - 110/6 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 289 | 0 | 0 | 302 | 0 | 1 | 0 | 9 | 137 | 139 | 7 | 1 | 147 | 0 | 0 | 147 | 2016-02-24 23:52 | 2016-02-25 01:39 | 2016-02-25 01:39 | 1:47 | - | Акт расследования | №29 от 24.02.2016
652 | 1 | ЦП-ПС Северная - 110/10 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 23 | 1227 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1185 | 1184 | 6 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 1190 | 2016-02-24 21:47 | 2016-02-25 00:05 | 2016-02-25 00:05 | 2:18 | - | Акт расследования | №26 от 24.02.2016
653 | 2 | РП-203 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-24 18:03 | 2016-02-24 21:19 | 2016-02-24 21:19 | 3:16 | - | Повреждение НН | №203 от 24.02.2016
654 | 1 | ТП-1062 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-02-24 15:32 | 2016-02-29 15:32 | 2016-02-24 17:16 | 1:44 | - | Повреждение НН | №200 от 24.02.2016
655 | 1 | ТП-1034 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2016-02-24 15:22 | 2016-02-24 15:35 | 2016-02-24 15:35 | 0:13 | - | Повреждение НН | №199 от 24.02.2016
656 | 1 | ТП-1118 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-24 10:34 | 2016-02-24 14:14 | 2016-02-24 14:14 | 3:40 | - | Повреждение НН | №197 от 24.02.2016
657 | 1 | ТП-1502 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-24 09:54 | 2016-02-24 11:22 | 2016-02-24 11:22 | 1:28 | - | Повреждение НН | №195 от 24.02.2016
658 | 2 | ТП-2216 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-24 07:44 | 2016-02-24 09:10 | 2016-02-24 09:10 | 1:26 | - | Повреждение НН | №194 от 24.02.2016
659 | 1 | ТП-1304 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-23 20:33 | 2016-02-23 20:45 | 2016-02-23 20:45 | 0:12 | - | Повреждение НН | №193 от 23.02.2016
660 | 4 | ТП-4035 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-23 17:26 | 2016-02-23 18:18 | 2016-02-23 18:18 | 0:52 | - | Повреждение НН | №45 от 23.02.2016
661 | 1 | ТП-1915 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-23 10:53 | 2016-02-23 11:24 | 2016-02-23 11:24 | 0:31 | - | Повреждение НН | №192 от 23.02.2016
662 | 1 | ТП-1211 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-23 09:33 | 2016-02-23 10:30 | 2016-02-23 10:30 | 0:57 | - | Повреждение НН | №191 от 23.02.2016
663 | 1 | ТП-1304 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2016-02-23 09:00 | 2016-02-23 09:52 | 2016-02-23 09:52 | 0:52 | - | Повреждение НН | №190 от 23.02.2016
664 | 1 | ЦП-ПС Северная - 110/10 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1036 | 1 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1018 | 1017 | 2 | 1 | 1019 | 1 | 0 | 1020 | 2016-02-22 21:10 | 2016-02-22 23:21 | 2016-02-22 22:28 | 1:18 | - | Акт расследования | №27 от 22.02.2016
665 | 1 | РП-137 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 19 | 191 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6 | 167 | 166 | 7 | 0 | 173 | 0 | 0 | 173 | 2016-02-22 21:09 | 2016-02-22 21:44 | 2016-02-22 21:44 | 0:35 | - | Акт расследования | №28 от 22.02.2016
666 | 4 | ТП-4002 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2016-02-21 08:41 | 2016-02-21 10:01 | 2016-02-21 10:01 | 1:20 | - | Повреждение НН | №41 от 21.02.2016
667 | 4 | ТП-4003 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-20 18:56 | 2016-02-20 19:20 | 2016-02-20 19:20 | 0:24 | - | Повреждение НН | №40 от 20.02.2016
668 | 4 | ТП-4177 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-20 12:48 | 2016-02-20 13:39 | 2016-02-20 13:39 | 0:51 | - | Повреждение НН | №39 от 20.02.2016
669 | 3 | ТП-3764 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016-02-20 08:23 | 2016-02-20 09:43 | 2016-02-20 09:43 | 1:20 | - | Повреждение НН | №184 от 20.02.2016
670 | 1 | ТП-1136 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 2016-02-20 06:24 | 2016-02-20 08:03 | 2016-02-20 08:03 | 1:39 | - | Повреждение НН | №183 от 20.02.2016
671 | 1 | ТП-1504 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-19 15:27 | 2016-02-19 17:04 | 2016-02-19 17:04 | 1:37 | - | Повреждение НН | №181 от 19.02.2016
672 | 3 | ТП-3438 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-18 13:20 | 2016-02-18 15:30 | 2016-02-18 15:30 | 2:10 | - | Повреждение НН | №179 от 18.02.2016
673 | 3 | ТП-3023 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-17 19:16 | 2016-02-17 21:06 | 2016-02-17 21:06 | 1:50 | - | Повреждение НН | №176 от 17.02.2016
674 | 1 | ТП-1819 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-02-17 17:51 | 2016-02-17 19:04 | 2016-02-17 19:04 | 1:13 | - | Повреждение НН | №175 от 17.02.2016
675 | 2 | ТП-2242 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-17 15:10 | 2016-02-17 15:57 | 2016-02-17 15:57 | 0:47 | - | Повреждение НН | №173 от 17.02.2016
676 | 3 | ТП-3618 | КЛ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-16 11:46 | 2016-02-17 11:46 | 2016-02-16 13:27 | 1:41 | - | Повреждение НН | №169 от 16.02.2016
677 | 4 | ТП-4181 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 2016-02-16 08:31 | 2016-02-16 09:42 | 2016-02-16 09:42 | 1:11 | - | Повреждение НН | №35 от 16.02.2016
678 | 1 | ТП-1156 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-15 15:47 | 2016-02-16 13:27 | 2016-02-15 16:30 | 0:43 | - | Повреждение НН | №164 от 15.02.2016
679 | 3 | ТП-3178 | КЛ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-15 09:36 | 2016-02-17 09:36 | 2016-02-15 10:42 | 1:06 | - | Повреждение НН | №163 от 15.02.2016
680 | 1 | ТП-1511 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-02-12 15:41 | 2016-02-12 16:33 | 2016-02-12 16:33 | 0:52 | - | Повреждение НН | №157 от 12.02.2016
681 | 1 | РП-133 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 84 | 9 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 1 | 62 | 65 | 2 | 0 | 64 | 3 | 0 | 67 | 2016-02-11 23:17 | 2016-02-24 09:45 | 2016-02-12 00:15 | 0:58 | - | Акт расследования | №25 от 11.02.2016
682 | 1 | РП-111Н | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 18 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2016-02-11 22:49 | 2016-02-20 09:46 | 2016-02-12 00:04 | 1:15 | - | Акт расследования | №24 от 11.02.2016
683 | 1 | ТП-1211 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-11 22:09 | 2016-02-11 23:00 | 2016-02-11 23:00 | 0:51 | - | Повреждение НН | №154 от 11.02.2016
684 | 4 | РП-403 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 161 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 74 | 68 | 9 | 1 | 78 | 0 | 0 | 78 | 2016-02-10 20:06 | 2016-02-10 21:38 | 2016-02-10 21:38 | 1:32 | - | Акт расследования | №23 от 10.02.2016
685 | 2 | РП-227 | РП/ТП/ПП | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 19 | 153 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 7 | 82 | 86 | 3 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 2016-02-10 16:04 | 2016-02-29 16:04 | 2016-02-10 16:54 | 0:50 | - | Акт расследования | №22 от 10.02.2016
686 | 1 | ТП-1304 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-02-10 09:06 | 2016-02-10 10:12 | 2016-02-10 10:12 | 1:06 | - | Повреждение НН | №148 от 10.02.2016
687 | 1 | ТП-1129 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-10 07:10 | 2016-02-10 10:55 | 2016-02-10 10:55 | 3:45 | - | Повреждение НН | №147 от 10.02.2016
688 | 1 | ТП-1031 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-09 15:44 | 2016-02-09 16:18 | 2016-02-09 16:18 | 0:34 | - | Повреждение НН | №146 от 09.02.2016
689 | 1 | ТП-1317 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-09 15:15 | 2016-02-09 18:06 | 2016-02-09 18:06 | 2:51 | - | Повреждение НН | №145 от 09.02.2016
690 | 1 | ТП-1120 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-09 11:00 | 2016-02-09 12:03 | 2016-02-09 12:03 | 1:03 | - | Повреждение НН | №142 от 09.02.2016
691 | 4 | ЦП-ГПП НГ-1 - 110/10 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 177 | 128 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 41 | 83 | 104 | 13 | 7 | 124 | 0 | 0 | 124 | 2016-02-08 06:10 | 2016-02-08 06:47 | 2016-02-08 06:47 | 0:37 | - | Акт расследования | №21 от 08.02.2016
692 | 1 | ТП-1072 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2016-02-07 11:40 | 2016-02-07 15:26 | 2016-02-07 15:26 | 3:46 | - | Повреждение НН | №133 от 07.02.2016
693 | 1 | ТП-1782 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-06 19:00 | 2016-02-06 21:24 | 2016-02-06 21:24 | 2:24 | - | Повреждение НН | №132 от 06.02.2016
694 | 2 | ТП-2352 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-02-06 14:46 | 2016-02-06 16:02 | 2016-02-06 16:02 | 1:16 | - | Повреждение НН | №131 от 06.02.2016
695 | 2 | ТП-2520 | КЛ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-02-06 12:01 | 2016-02-06 13:02 | 2016-02-06 13:02 | 1:01 | - | Повреждение НН | №130 от 06.02.2016
696 | 3 | ТП-3607 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-06 08:20 | 2016-02-06 09:50 | 2016-02-06 09:50 | 1:30 | - | Повреждение НН | №129 от 06.02.2016
697 | 1 | ТП-1732 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-05 18:41 | 2016-02-05 18:46 | 2016-02-05 18:46 | 0:05 | - | Повреждение НН | №127 от 05.02.2016
698 | 2 | ТП-2537 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-05 14:01 | 2016-02-05 14:54 | 2016-02-05 14:54 | 0:53 | - | Повреждение НН | №124 от 05.02.2016
699 | 3 | ТП-3480 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-05 13:00 | 2016-02-05 15:46 | 2016-02-05 15:46 | 2:46 | - | Повреждение НН | №123 от 05.02.2016
700 | 3 | РП-310 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 879 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 6 | 851 | 853 | 4 | 0 | 857 | 0 | 0 | 857 | 2016-02-05 04:01 | 2016-02-06 09:27 | 2016-02-05 06:19 | 2:18 | - | Акт расследования | №20 от 05.02.2016
701 | 4 | РП-402 | РП/ТП/ПП | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 959 | 0 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 4 | 954 | 954 | 4 | 0 | 958 | 0 | 0 | 958 | 2016-02-04 22:12 | 2016-02-05 00:25 | 2016-02-05 00:25 | 2:13 | - | Акт расследования | №19 от 04.02.2016
702 | 2 | ТП-2525 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-04 19:30 | 2016-02-04 20:41 | 2016-02-04 20:41 | 1:11 | - | Повреждение НН | №121 от 04.02.2016
703 | 3 | ТП-3442 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-04 17:30 | 2016-02-04 18:36 | 2016-02-04 18:36 | 1:06 | - | Повреждение НН | №120 от 04.02.2016
704 | 1 | ТП-1205а | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016-02-04 15:22 | 2016-02-04 17:53 | 2016-02-04 17:53 | 2:31 | - | Повреждение НН | №119 от 04.02.2016
705 | 3 | ТП-3451 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-04 11:27 | 2016-02-04 12:55 | 2016-02-04 12:55 | 1:28 | - | Повреждение НН | №118 от 04.02.2016
706 | 1 | ТП-1637 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 2016-02-03 13:38 | 2016-02-03 15:04 | 2016-02-03 15:04 | 1:26 | - | Повреждение НН | №115 от 03.02.2016
707 | 1 | ТП-1783 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-03 11:04 | 2016-02-03 14:10 | 2016-02-03 14:10 | 3:06 | - | Повреждение НН | №114 от 03.02.2016
708 | 2 | ТП-2381 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-02 13:55 | 2016-02-02 15:01 | 2016-02-02 15:01 | 1:06 | - | Повреждение НН | №110 от 02.02.2016
709 | 2 | ЦП-ПС Свияга - 110/6 | ВЛ/СИП | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 768 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 768 | 2016-02-02 08:32 | 2016-04-28 12:01 | 2016-02-02 10:01 | 1:29 | - | Акт расследования | №18 от 02.02.2016
710 | 1 | ТП-1109 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-02 08:10 | 2016-02-02 11:20 | 2016-02-02 11:20 | 3:10 | - | Повреждение НН | №109 от 02.02.2016
711 | 2 | РП-223 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 25 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 2016-02-02 06:53 | 2016-02-11 17:50 | 2016-02-02 08:54 | 2:01 | - | Акт расследования | №17 от 02.02.2016
712 | 4 | ТП-4128 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-01 16:20 | 2016-02-01 17:00 | 2016-02-01 17:00 | 0:40 | - | Повреждение НН | №32 от 01.02.2016
713 | 1 | ТП-1304 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016-02-01 10:51 | 2016-03-08 11:02 | 2016-02-01 11:08 | 0:17 | - | Повреждение НН | №106 от 01.02.2016
714 | 1 | ТП-1092 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-01 10:01 | 2016-03-02 11:04 | 2016-02-01 10:28 | 0:27 | - | Повреждение НН | №104 от 01.02.2016
715 | 1 | ТП-1031 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-01 09:00 | 2016-02-01 10:00 | 2016-02-01 10:00 | 1:00 | - | Повреждение НН | №103 от 01.02.2016
716 | 2 | ТП-2396 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 23 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 2016-02-01 06:49 | 2016-06-01 16:54 | 2016-02-01 09:17 | 2:28 | - | Повреждение НН | №102 от 01.02.2016
717 | 3 | ТП-3607 | Прочие | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 2016-01-31 23:48 | 2016-02-01 01:22 | 2016-02-01 01:22 | 1:34 | - | Повреждение НН | №101 от 31.01.2016
718 | 4 | ТП-4113 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2016-01-31 15:51 | 2016-01-31 17:10 | 2016-01-31 17:10 | 1:19 | - | Повреждение НН | №31 от 31.01.2016
719 | 4 | ТП-4181 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-01-31 14:00 | 2016-01-31 15:53 | 2016-01-31 15:53 | 1:53 | - | Повреждение НН | №30 от 31.01.2016
720 | 3 | ТП-3428 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-01-31 13:51 | 2016-01-31 14:55 | 2016-01-31 14:55 | 1:04 | - | Повреждение НН | №95 от 31.01.2016
721 | 1 | ПП-1808 | РП/ТП/ПП | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 19 | 391 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 6 | 345 | 339 | 12 | 0 | 351 | 0 | 0 | 351 | 2016-01-31 13:35 | 2016-02-01 13:35 | 2016-01-31 16:36 | 3:01 | - | Акт расследования | №16 от 31.01.2016
722 | 4 | ТП-4132 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-01-31 10:31 | 2016-01-31 12:12 | 2016-01-31 12:12 | 1:41 | - | Повреждение НН | №29 от 31.01.2016
723 | 1 | ТП-1328 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2016-01-31 07:22 | 2016-01-31 13:50 | 2016-01-31 08:51 | 1:29 | - | Повреждение НН | №91 от 31.01.2016
724 | 1 | ТП-1099 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-01-30 22:35 | 2016-01-30 23:04 | 2016-01-30 23:04 | 0:29 | - | Повреждение НН | №90 от 30.01.2016
725 | 1 | ТП-1145 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-01-30 21:50 | 2016-01-31 00:30 | 2016-01-31 00:30 | 2:40 | - | Повреждение НН | №89 от 30.01.2016
726 | 1 | РП-106 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 115 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 8 | 69 | 73 | 4 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 2016-01-30 14:46 | 2016-02-01 09:53 | 2016-01-30 16:00 | 1:14 | - | Акт расследования | №14 от 30.01.2016
727 | 1 | ЦП-ПС Северная - 110/10 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 1250 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1231 | 1226 | 8 | 0 | 1234 | 0 | 0 | 1234 | 2016-01-30 14:45 | 2016-01-30 16:52 | 2016-01-30 16:52 | 2:07 | - | Акт расследования | №182 от 30.01.2016
728 | 1 | ЦП-ПС Северная - 110/10 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 19 | 275 | 0 | 0 | 296 | 0 | 1 | 0 | 8 | 236 | 237 | 6 | 2 | 245 | 0 | 0 | 245 | 2016-01-30 14:45 | 2016-02-01 09:57 | 2016-01-30 16:38 | 1:53 | - | Акт расследования | №15 от 30.01.2016
729 | 2 | ТП-2П-2969 | Прочие | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 2016-01-30 08:40 | 2016-01-30 10:30 | 2016-01-30 10:30 | 1:50 | - | Повреждение НН | №81 от 30.01.2016
730 | 4 | ТП-4002 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2016-01-29 18:00 | 2016-01-29 18:35 | 2016-01-29 18:35 | 0:35 | - | Повреждение НН | №27 от 29.01.2016
731 | 2 | ТП-2738 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-01-29 01:31 | 2016-01-29 01:55 | 2016-01-29 01:55 | 0:24 | - | Повреждение НН | №76 от 29.01.2016
732 | 1 | ТП-1056 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016-01-27 19:15 | 2016-01-27 21:13 | 2016-01-27 21:13 | 1:58 | - | Повреждение НН | №74 от 27.01.2016
733 | 2 | ТП-2954 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-01-27 15:11 | 2016-01-27 16:07 | 2016-01-27 16:07 | 0:56 | - | Повреждение НН | №73 от 27.01.2016
734 | 1 | ТП-1145 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-01-27 14:33 | 2016-01-27 15:48 | 2016-01-27 15:48 | 1:15 | - | Повреждение НН | №72 от 27.01.2016
735 | 4 | РП-401 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 117 | 3 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 2016-01-27 03:46 | 2016-01-27 05:52 | 2016-01-27 05:52 | 2:06 | - | Акт расследования | №13 от 27.01.2016
736 | 3 | ТП-3465 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-01-26 10:33 | 2016-01-26 11:29 | 2016-01-26 11:29 | 0:56 | - | Повреждение НН | №66 от 26.01.2016
737 | 1 | ТП-1508 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-01-26 10:02 | 2016-01-26 11:27 | 2016-01-26 11:27 | 1:25 | - | Повреждение НН | №65 от 26.01.2016
738 | 1 | ТП-1037 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 2016-01-25 20:46 | 2016-03-01 15:36 | 2016-01-25 23:25 | 2:39 | - | Повреждение НН | №63 от 25.01.2016
739 | 2 | ТП-2589 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-01-24 20:30 | 2016-01-24 21:09 | 2016-01-24 21:09 | 0:39 | - | Повреждение НН | №61 от 24.01.2016
740 | 2 | ТП-2542 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-01-22 10:50 | 2016-01-22 12:21 | 2016-01-22 12:21 | 1:31 | - | Повреждение НН | №56 от 22.01.2016
741 | 1 | ТП-1308 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-01-21 17:24 | 2016-01-21 18:12 | 2016-01-21 18:12 | 0:48 | - | Повреждение НН | №53 от 21.01.2016
742 | 2 | ТП-2243 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2016-01-21 09:46 | 2016-01-21 12:30 | 2016-01-21 12:30 | 2:44 | - | Повреждение НН | №52 от 21.01.2016
743 | 3 | ТП-3152 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-01-20 16:37 | 2016-01-20 21:16 | 2016-01-20 17:10 | 0:33 | - | Повреждение НН | №51 от 20.01.2016
744 | 1 | ТП-1136 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-01-19 08:52 | 2016-01-19 11:41 | 2016-01-19 11:41 | 2:49 | - | Повреждение НН | №47 от 19.01.2016
745 | 4 | РП-402 | ВЛ/СИП | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 27 | 6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 2016-01-18 18:39 | 2016-01-18 21:53 | 2016-01-18 21:53 | 3:14 | - | Акт расследования | №12 от 18.01.2016
746 | 3 | РП-336 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2016-01-17 02:05 | 2016-01-22 09:23 | 2016-01-17 03:53 | 1:48 | - | Акт расследования | №5 от 17.01.2016
747 | 1 | ТП-1142 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-01-16 17:16 | 2016-01-16 18:48 | 2016-01-16 18:48 | 1:32 | - | Повреждение НН | №41 от 16.01.2016
748 | 1 | ТП-1136 | Абонентские неисправности | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-01-16 17:00 | 2016-01-16 18:54 | 2016-01-16 18:54 | 1:54 | - | Повреждение НН | №40 от 16.01.2016
749 | 3 | ТП-3029 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-01-14 15:50 | 2016-01-14 16:19 | 2016-01-14 16:19 | 0:29 | - | Повреждение НН | №35 от 14.01.2016
750 | 3 | ТП-3П-1286 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-01-14 09:34 | 2016-01-14 11:15 | 2016-01-14 11:15 | 1:41 | - | Повреждение НН | №33 от 14.01.2016
751 | 1 | ЦП-ПС Северная - 110/10 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 28 | 309 | 0 | 0 | 339 | 0 | 1 | 0 | 10 | 206 | 198 | 11 | 8 | 217 | 0 | 0 | 217 | 2016-01-13 10:35 | 2016-02-03 11:43 | 2016-01-13 11:22 | 0:47 | - | Акт расследования | №6 от 13.01.2016
752 | 1 | ПП-1898 | РП/ТП/ПП | 10 | 0 | - | - | 0 | 5 | 0 | 40 | 616 | 0 | 0 | 661 | 0 | 5 | 0 | 14 | 477 | 479 | 17 | 0 | 496 | 0 | 0 | 496 | 2016-01-13 10:35 | 2016-01-13 13:35 | 2016-01-13 11:50 | 1:15 | - | Акт расследования | №11 от 13.01.2016
753 | 3 | ТП-3443 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-01-13 07:56 | 2016-01-13 10:28 | 2016-01-13 10:28 | 2:32 | - | Повреждение НН | №29 от 13.01.2016
754 | 3 | ТП-3028 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-01-13 07:54 | 2016-01-13 09:04 | 2016-01-13 09:04 | 1:10 | - | Повреждение НН | №28 от 13.01.2016
755 | 4 | ТП-4035 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-01-12 13:06 | 2016-01-12 13:40 | 2016-01-12 13:40 | 0:34 | - | Повреждение НН | №12 от 12.01.2016
756 | 1 | ТП-1630 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-01-12 06:15 | 2016-01-12 07:03 | 2016-01-12 07:03 | 0:48 | - | Повреждение НН | №26 от 12.01.2016
757 | 1 | ТП-1062 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-01-11 15:51 | 2016-01-11 17:18 | 2016-01-11 17:18 | 1:27 | - | Повреждение НН | №24 от 11.01.2016
758 | 1 | ТП-1308 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2016-01-11 08:35 | 2016-01-11 10:08 | 2016-01-11 10:08 | 1:33 | - | Повреждение НН | №22 от 11.01.2016
759 | 4 | РП-405 | КЛ | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2016-01-09 21:34 | 2016-01-09 22:00 | 2016-01-09 22:00 | 0:26 | - | Акт расследования | №10 от 09.01.2016
760 | 1 | РП-102 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2016-01-08 04:17 | 2016-01-10 09:55 | 2016-01-08 06:20 | 2:03 | - | Акт расследования | №4 от 08.01.2016
761 | 3 | РП-346 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-01-08 04:16 | 2016-01-22 09:22 | 2016-01-08 05:31 | 1:15 | - | Акт расследования | №3 от 08.01.2016
762 | 1 | ТП-1977 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2016-01-07 17:46 | 2016-01-11 10:00 | 2016-01-07 18:49 | 1:03 | - | Повреждение НН | №18 от 07.01.2016
763 | 1 | ТП-1П-1117 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-01-06 18:54 | 2016-01-06 20:45 | 2016-01-06 20:45 | 1:51 | - | Повреждение НН | №15 от 06.01.2016
764 | 4 | ТП-4005 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2016-01-06 16:05 | 2016-01-06 16:33 | 2016-01-06 16:33 | 0:28 | - | Повреждение НН | №08 от 06.01.2016
765 | 1 | ТП-1314 | Прочие | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2016-01-06 11:25 | 2016-03-16 08:40 | 2016-01-06 14:15 | 2:50 | - | Повреждение НН | №13 от 06.01.2016
766 | 1 | ТП-1145 | Прочие | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-01-06 09:15 | 2016-01-06 11:00 | 2016-01-06 11:00 | 1:45 | - | Повреждение НН | №11 от 06.01.2016
767 | 4 | РП-401 | РП/ТП/ПП | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 117 | 3 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 2016-01-06 07:36 | 2016-01-06 07:54 | 2016-01-06 07:54 | 0:18 | - | Акт расследования | №9 от 06.01.2016
768 | 1 | ТП-1907 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016-01-06 00:05 | 2016-01-06 00:52 | 2016-01-06 00:52 | 0:47 | - | Повреждение НН | №10 от 06.01.2016
769 | 1 | ТП-1072 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016-01-04 15:26 | 2016-01-04 16:32 | 2016-01-04 16:32 | 1:06 | - | Повреждение НН | №4 от 04.01.2016
770 | 4 | ТП-4062 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016-01-04 12:38 | 2016-01-04 13:13 | 2016-01-04 13:13 | 0:34 | - | Повреждение НН | №02 от 04.01.2016
771 | 1 | ТП-1072 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 2016-01-04 10:02 | 2016-01-04 11:53 | 2016-01-04 11:53 | 1:51 | - | Повреждение НН | №3 от 04.01.2016
772 | 1 | ТП-1328 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-01-02 16:12 | 2016-01-02 17:11 | 2016-01-02 17:11 | 0:59 | - | Повреждение НН | №1533 от 02.01.2016
773 | 1 | ТП-1112 | ВЛ/СИП | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016-01-02 07:35 | 2016-01-02 09:01 | 2016-01-02 09:01 | 1:26 | - | Повреждение НН | №1531 от 02.01.2016
774 | 1 | ТП-1118 | ТП/РП-РУ-0,4кВ | 0.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 2016-01-01 20:54 | 2016-01-01 21:28 | 2016-01-01 21:28 | 0:34 | - | Повреждение НН | №1530 от 01.01.2016
775 | 3 | РП-346 | РП/ТП/ПП | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 7 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 122 | 0 | 0 | 119 | 3 | 0 | 122 | 2016-01-01 03:03 | 2016-01-01 03:52 | 2016-01-01 03:52 | 0:49 | - | Акт расследования | №181 от 01.01.2016
776 | 3 | РП-346 | КЛ | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 57 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 2016-01-01 03:02 | 2016-03-08 09:20 | 2016-01-01 03:38 | 0:36 | - | Акт расследования | №8 от 01.01.2016
|  |  | Начальник ОДС | [24 empty] | Л.Г.Белавина
27 49 50

## 8.2
(Образец)
Форма 8.2 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью на основе объема недоотпущенной электроэнергии вследствие полного (частичного) ограничения электроснабжения потребителей
Наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  | Объем недоотпущенной электроэнергии (Пенэс), МВт*час |  | Сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 33 Формы 8.1 (∑ столбец 32 * столбец 33)
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 8.3
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей
МУП "УльГЭС"
Наименование электросетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  |  | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
47319
1.1 |  |  | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
47319
2 |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
47319
3 |  |  | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей (Пsaidi), час. |  | 1:56
4 |  |  | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт. |  | 1
Начальник ЦОК | [5 empty] | И.И.Сафронова
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись
27-49-38